ZAKŁAD PROJEKTOWANIA I NADZORU

INSTALACJE ELEKTRYCZNE I TELETECHNICZNE

mgr inż. JERZY GRUDZIŃSKI

| SIEDZIBA ul. Berlinga 4 m 3 42-200 Częstochowa tel. (0-34) 372 24 94 tel. kom. 602 627 229 | NIP 573 - 002 - 53 - 11 | BIURO ul. Kutrzeby 32 42-200 Częstochowa tel. (0-34) 322 50 65 tel./fax (0-34) 372 04 86 tel. kom. 604 147 176 |
| --- | --- | --- |

ING Bank Śląski S.A. o/Cz-wa    K-to 35105011421000002272820545

www.grudzinski.com.pl	e-mail zpin@grudzinski.com.pl

Częstochowa, sierpień 2006r

FAZA :	Projekt Budowlany

CZĘŚĆ :	Elektroenergetyczna

TEMAT :	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Bagna, gm. Przystajń.

INWESTOR : Urząd Gminy Przystajń

ul. Częstochowska 5

42-141 Przystajń

|  | Imię i nazwisko | Nr uprawnień | Podpis |
| --- | --- | --- | --- |
| Opracował | inż. Tomasz Bugara |  |  |
| Projektant | mgr inż. Jerzy Grudziński | UAN-VIII/83861/61/86 |  |
| Sprawdził | mgr inż. Bogdan Sośniak | UAN-VIII/7342/65/94 |  |

### Działki objęte inwestycją :

### 37, 38/1, 38/2, 41/1, 43, 44, 47, 48, 51, 53, 54, 55, 56, 59, 67 – obręb Bagna (0002), arkusz 2

### Miejsce na adnotacje urzędowe

Wykorzystanie dokumentacji zastrzeżone wyłącznie dla projektowanego obiektu.

TEMAT :	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Bagna, gm. Przystajń.

Oświadczam, że  projekt jest wykonany zgodnie z  obowiązującymi przepisami
i normami oraz wiedzą techniczną, a także zgodnie z umową i jest kompletny 
z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

mgr inż. Jerzy Grudziński

upr. nr UAN VIII/83861/61/86

Oświadczam , że  projekt jest wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami 
i normami oraz wiedzą techniczną.

mgr inż. Bogdan Sośniak

upr. nr UAN VIII/7342/65/94

3. ZAWARTOŚĆ DOKUMENTACJI

- Strona tytułowa

- Oświadczenia projektanta oraz sprawdzającego projekt

- Zawartość dokumentacji

- Założenia projektowe

  - Kopie pism i uzgodnień

  - Podstawa opracowania

  - Zakres opracowania

- Projekt budowlany

  - Opis techniczny

  - Obliczenia

5.3 Uwagi końcowe

Część rysunkowa

Rys. 1    Orientacja.

Rys. 2a  Plan sytuacyjny (1:1000)

Rys. 2b  Plan sytuacyjny (1:1000)

Rys. 3    Schemat ideowy oświetlenia

Rys. 4    Widok słupa oświetleniowego

załączniki

- Tabela montażowa projektowanej napowietrznej linii oświetleniowej

- Budowa elektroenergetycznych linii kablowych ziemnych

4. ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE

4.1 Kopie pism i uzgodnień

- Warunki przyłączenia wydane przez Rejon Dystrybucji Kłobuck

- Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydana przez Wójta Gminy Panki

- Opinia PZUDP w Kłobucku

- Wypis z rejestru gruntów

- Uzgodnienie projektu przez Rejon Dystrybucji Kłobuck

4.2 Podstawa opracowania

Podstawa prawna

Podstawą prawną opracowania niniejszego projektu jest umowa zawarta pomiędzy Zakładem Projektowania i Nadzoru Instalacje Elektryczne i Teletechniczne mgr inż. Jerzy Grudziński a Inwestorem, tj. Urzędem Gminy Przystajń.

Podstawa techniczna

założenia przekazane przez Inwestora

dane zebrane w terenie przez projektanta

pisma i uzgodnienia z punktu 4.1

obowiązujące normy i przepisy

4.3 Zakres opracowania

montaż słupów oświetleniowych

budowa odcinka kablowej linii oświetleniowej

budowa napowietrznej linii oświetleniowej

5. 	PROJEKT  BUDOWLANY

5.1	OPIS TECHNICZNY

5.1.1 	Charakterystyka techniczna

Moc przyłączeniowa  	:	P = 0,4 kW

Układ sieciowy  	:    	"TN-C"

Zasilanie                     : 	ze słupa nr 22 linii nN zasilanej ze stacji transformatorowej

S-279 „Przystajń 11 Bagna”

System ochrony 	:	II klasa ochronności

Układ pomiarowy      	:	istniejący, zlokalizowany w stacji transformatorowej

5.1.2  	Montaż słupów oświetleniowych

W miejscach pokazanych na planie sytuacyjnym (rys. 2) zaprojektowano montaż 12 słupów oświetleniowych. Dobrano  słupy strunobetonowe wirowane o długości żerdzi 10,5m typu :

E-10,5/2,5 – przelotowe (nr 4, 5, 8)

E-10,5/4,3 – odporowy (nr 7), narożne (nr 6, 9, 10, 11) i krańcowe (nr 2, 3, 12)

E-10,5/6 – krańcowo-krańcowy (nr 1)

Na projektowanych słupach nr 1, 5, 7, 10 i 12 przewidziano montaż opraw oświetleniowych OPALO 1 z sodowymi źródłami światła 70W „Schreder”.

Oprawy należy montować na wysięgnikach rurowych o mocowaniu wierzchołkowym, wysokości 0,2m; długości 1,5m i kącie nachylenia do poziomu 10zgodnie z rys. 4 przedstawiającym widok słupa oświetleniowego.

5.1.3  	Budowa odcinka kablowej linii oświetleniowej

Zgodnie z ustaleniami przeprowadzonymi z ENION S.A. Rejonem Dystrybucji Kłobuck, 
z uwagi na istniejącą linię napowietrzną nN oraz przyłącza, odcinek pomiędzy projektowanymi słupami nr 2 i 3 zaprojektowano jako kablowy - 2*YAKXS 1*25 o łącznej długości lc=72m.

Linię kablową na całej długości należy ułożyć w rurze ochronnej DVK75 o długości l=53m. 
Na słupach kable należy chronić do wysokości 2,5m nad ziemią rurami ochronnymi BE50.

Linię kablową należy układać po trasie przedstawionej na planie sytuacyjnym – rys. 2a, zgodnie z załącznikiem 2.

5.1.4  	Budowa napowietrznej linii oświetleniowej

Projektowany obwód oświetleniowy za wyjątkiem odcinka kablowego (wg pkt. 5.1.3) należy wykonać jako napowietrzny, przewodem izolowanym typu AsXS 2*25 o łącznej długości lc=588m. Na istniejącym słupie nr 22 należy połączyć projektowany obwód oświetleniowy z istniejącym, zasilanym ze stacji transformatorowej S-279 „Przystajń 11 Bagna”.

Dla zasilenia opraw oświetleniowych z linii AsXS 2*25 należy wykonać odgałęzienia przewodami YDY 2*2,5; 750 V. Połączenia linii głównej z odgałęzieniami należy zrealizować 
za pomocą zacisków izolowanych przebijających izolację z montowanymi do nich, na przewodzie fazowym, bezpiecznikami topikowymi 2A w osłonach izolacyjnych. Przewody zasilające oprawy oświetleniowe należy układać w wysięgnikach w rurkach ochronnych RVKL18.

Schemat ideowy oświetlenia przedstawia rys. 3, a elementy i osprzęt projektowanej napowietrznej linii oświetleniowej zestawiono w tabeli – załącznik 1.

Wszystkie projektowane słupy i oprawy oświetleniowe należy trwale oznakować symbolem właściciela, tj. Urzędu Gminy Przystajń, poprzez naniesienie czarnych napisów „UG”.

Kolidujące gałęzie drzew znajdujących się na trasie projektowanej napowietrznej linii oświetleniowej należy przyciąć.

5.1.5	Ochrona przeciwporażeniowa

Sieć nN ze stacji transformatorowej S-279 „Przystajń 11 Bagna” pracuje w układzie TN-C.

Oprawy oświetleniowe dobrano w II klasie ochronności. Odgałęzienia linii zasilające oprawy zaprojektowano w sposób równoważny II klasie ochronności, tj. przewód w podwójnej izolacji prowadzony dodatkowo w izolacyjnej rurce ochronnej.

5.1.6	Ochrona przeciwprzepięciowa

Na słupach : istniejącym nr 22 oraz projektowanych nr 7 i 12 należy zamontować po jednym ograniczniku przepięć GXO 0,28/5 z odłącznikiem. Wartość rezystancji uziemienia przeciwprzepięciowego nie może przekroczyć 10(. Przy słupach należy wykonać uziomy złożone 
z dwóch prętów (20mm o długości 15m każdy, oddalonych od siebie min. 15m i połączonych 
ze sobą bednarką FeZn 30*4. Oporność uzyskanych w ten sposób uziemień należy potwierdzić pomiarem i w razie potrzeby uziomy rozbudować.

5.2	OBLICZENIA TECHNICZNE

Obciążenia statyczne projektowanych słupów :

słup przelotowy P-10/2,5/E  			siła użytkowa słupa : 	F = 250 daN

obciążenie słupów nr 4, 8 :   			F` = 67 daN < F

obciążenie słupa nr 5 :   			F` = 87 daN < F

słup odporowy O-10/4,3/E  			siła użytkowa słupa : 	F = 430 daN

obciążenie słupa nr 7 :   			F` = 143 daN < F

słup narożny N-10/4,3/E  			siła użytkowa słupa : 	F = 430 daN

obciążenie słupa nr 6 :   			F` = 66 daN < F

obciążenie słupa nr 9 :   			F` = 78 daN < F

obciążenie słupa nr 10 :   			F` = 141 daN < F

obciążenie słupa nr 11 :   			F` = 143 daN < F

słup krańcowy K-10/4,3/E  			siła użytkowa słupa : 	F = 430 daN

obciążenie słupów nr 2, 3 :   			F` = 253 daN < F

obciążenie słupa nr 12 :   			F` = 273 daN < F

słup krańcowo-krańcowy KK-10/6/E  	siła użytkowa słupa : 	F = 600 daN

obciążenie słupa nr 1 :   			F` = 433 daN < F

5.3	UWAGI KOŃCOWE

- Całość robót winna być zgodna z obowiązującymi przepisami i normami.

- Wykonawcą prac może być jedynie przedsiębiorstwo lub osoba posiadająca uprawnienia

do wykonywania tego rodzaju prac.

- Budowę napowietrznej linii oświetleniowej należy wykonać zgodnie z postanowieniami normy PN-75/E-05100 oraz opracowaniem katalogowym „Ensto Pol” sp. z o.o. Gdańsk (oprac. – „Energolinia” Poznań) : Katalog linii napowietrznych niskiego napięcia 
z przewodami izolowanymi samonośnymi na żerdziach wirowanych i ŻN.

- Po wykonaniu wszystkich prac należy dokonać badań technicznych i dostarczyć Inwestorowi  protokoły badań i dokumentację powykonawczą.

- Dopuszcza się zastosowanie innych materiałów i urządzeń niż podane w projekcie 
pod warunkiem zachowania co najmniej równoważnych parametrów technicznych 
i jakościowych.