ZAKŁAD PROJEKTOWANIA I NADZORU

INSTALACJE ELEKTRYCZNE I TELETECHNICZNE

mgr inż. JERZY GRUDZIŃSKI

| SIEDZIBA ul. Berlinga 4 m 3 42-200 Częstochowa tel. (0-34) 372 24 94 tel. kom. 602 627 229 | NIP 573 - 002 - 53 - 11 | BIURO ul. Kutrzeby 32 42-200 Częstochowa tel. (0-34) 322 50 65 tel./fax (0-34) 372 04 86 tel. kom. 604 147 176 |
| --- | --- | --- |

ING Bank Śląski S.A. o/Cz-wa    K-to 35105011421000002272820545

www.grudzinski.com.pl	e-mail zpin@grudzinski.com.pl

Częstochowa, sierpień 2006r

FAZA :	Projekt Budowlany

CZĘŚĆ :	Elektroenergetyczna

TEMAT :	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Bór Zajaciński

(szkoła), gm. Przystajń.

INWESTOR : Urząd Gminy Przystajń

ul. Częstochowska 5

42-141 Przystajń

|  | Imię i nazwisko | Nr uprawnień | Podpis |
| --- | --- | --- | --- |
| Opracował | inż. Tomasz Bugara |  |  |
| Projektant | mgr inż. Jerzy Grudziński | UAN-VIII/83861/61/86 |  |
| Sprawdził | mgr inż. Bogdan Sośniak | UAN-VIII/7342/65/94 |  |

### Działki objęte inwestycją :

### 422 – obręb Bór Zajaciński (0003), arkusz 4

### 499 – obręb Bór Zajaciński (0003), arkusz 7

### Miejsce na adnotacje urzędowe

Wykorzystanie dokumentacji zastrzeżone wyłącznie dla projektowanego obiektu.

TEMAT :	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Bór Zajaciński

(szkoła), gm. Przystajń.

Oświadczam, że  projekt jest wykonany zgodnie z  obowiązującymi przepisami
i normami oraz wiedzą techniczną, a także zgodnie z umową i jest kompletny 
z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

mgr inż. Jerzy Grudziński

upr. nr UAN VIII/83861/61/86

Oświadczam , że  projekt jest wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami 
i normami oraz wiedzą techniczną.

mgr inż. Bogdan Sośniak

upr. nr UAN VIII/7342/65/94

3. ZAWARTOŚĆ DOKUMENTACJI

- Strona tytułowa

- Oświadczenia projektanta oraz sprawdzającego projekt

- Zawartość dokumentacji

- Założenia projektowe

  - Kopie pism i uzgodnień

  - Podstawa opracowania

  - Zakres opracowania

- Projekt budowlany

  - Opis techniczny

  - Obliczenia

5.3 Uwagi końcowe

Część rysunkowa

Rys. 1  Orientacja.

Rys. 2  Plan sytuacyjny (1:1000)

Rys. 3  Schemat ideowy oświetlenia

Rys. 4  Widok słupa oświetleniowego

załączniki

1. Tabela montażowa projektowanej napowietrznej linii oświetleniowej

4. ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE

4.1 Kopie pism i uzgodnień

- Warunki przyłączenia wydane przez Rejon Dystrybucji Kłobuck

- Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydana przez Wójta Gminy Panki

- Opinia PZUDP w Kłobucku

- Wypis z rejestru gruntów

- Uzgodnienie projektu przez Rejon Dystrybucji Kłobuck

4.2 Podstawa opracowania

Podstawa prawna

Podstawą prawną opracowania niniejszego projektu jest umowa zawarta pomiędzy Zakładem Projektowania i Nadzoru Instalacje Elektryczne i Teletechniczne mgr inż. Jerzy Grudziński a Inwestorem, tj. Urzędem Gminy Przystajń.

Podstawa techniczna

założenia przekazane przez Inwestora

dane zebrane w terenie przez projektanta

pisma i uzgodnienia z punktu 4.1

obowiązujące normy i przepisy

4.3 Zakres opracowania

montaż słupów oświetleniowych

budowa napowietrznej linii oświetleniowej

5. 	PROJEKT  BUDOWLANY

5.1	OPIS TECHNICZNY

5.1.1 	Charakterystyka techniczna

Moc przyłączeniowa  	:	P = 0,34 kW

Układ sieciowy  	:    	"TT"

Zasilanie                     : 	z projektowanego słupa nr 45/1 zabudowanego (przez ENION S.A.) 
w przęśle pomiędzy istniejącymi słupami 45 i 46 linii nN zasilanej 
ze stacji transformatorowej S-004 „Bór Zajaciński Kurnik”

System ochrony 	:	II klasa ochronności

Układ pomiarowy      	:	istniejący, zlokalizowany w stacji transformatorowej

5.1.2  	Montaż słupów oświetleniowych

W miejscach pokazanych na planie sytuacyjnym (rys. 2) zaprojektowano montaż 3 słupów oświetleniowych. Dobrano  słupy strunobetonowe wirowane o długości żerdzi 10,5m typu :

E-10,5/2,5 – przelotowy (nr 1)

E-10,5/4,3 – rozgałęźny przelotowo-krańcowy ( nr 45/1) oraz krańcowy (nr 2)

Projektowany słup rozgałęźny w przęśle pomiędzy istniejącymi słupami nr 45 i 46 zabuduje ENION S.A. Rejon Dystrybucji Kłobuck.

Na wszystkich projektowanych słupach przewidziano montaż opraw oświetleniowych OPALO 1 z sodowymi źródłami światła 100W „Schreder”.

Oprawy należy montować na wysięgnikach mocowanych wierzchołkowo o wysokości 0,2m; długości 1,5m i kącie nachylenia do poziomu 15, zgodnie z rys. 4 przedstawiającym widok słupa oświetleniowego.

5.1.3  	Budowa napowietrznej linii oświetleniowej

Projektowany obwód oświetleniowy należy w całości wykonać przewodem izolowanym typu AsXS 2*25 o łącznej długości lc=76m. Na słupie nr 45/1 należy połączyć projektowany obwód oświetleniowy z istniejącym, zasilanym ze stacji transformatorowej S-004 „Bór Zajaciński Kurnik”.

Dla zasilenia opraw oświetleniowych z linii AsXS 2*25 należy wykonać odgałęzienia przewodami YDY 2*2,5; 750 V. Połączenia linii głównej z odgałęzieniami należy zrealizować 
za pomocą zacisków izolowanych przebijających izolację z montowanymi do nich, na przewodzie fazowym, bezpiecznikami topikowymi 2A w osłonach izolacyjnych. Przewody zasilające oprawy oświetleniowe należy układać w wysięgnikach w rurkach ochronnych RVKL18.

Schemat ideowy oświetlenia przedstawia rys. 3, a elementy i osprzęt projektowanej napowietrznej linii oświetleniowej zestawiono w tabeli – załącznik 1.

5.1.4	Ochrona przeciwporażeniowa

Sieć nN ze stacji transformatorowej S-004 „Bór Zajaciński Kurnik ” pracuje w układzie TT.

Oprawy oświetleniowe dobrano w II klasie ochronności. Odgałęzienia linii zasilające oprawy zaprojektowano w sposób równoważny II klasie ochronności, tj. przewód w podwójnej izolacji prowadzony dodatkowo w izolacyjnej rurce ochronnej.

5.1.5	Ochrona przeciwprzepięciowa

Na projektowanych słupach nr 45/1 i nr 2 należy zamontować po dwa ograniczniki przepięć GXO 0,28/5 z odłącznikami. Wartość rezystancji uziemienia przeciwprzepięciowego nie może przekroczyć 10(. Przy słupach należy wykonać uziomy złożone z dwóch prętów (20mm o długości 15m każdy, oddalonych od siebie min. 15m i połączonych ze sobą bednarką FeZn 30*4.

Oporność uzyskanych w ten sposób uziemień należy potwierdzić pomiarem i w razie potrzeby uziomy rozbudować.

5.2	OBLICZENIA TECHNICZNE

Obciążenia statyczne projektowanych słupów :

słup rozgałęźny przelotowo-krańcowy RPK-10/4,3/E  	siła użytkowa słupa : 	F = 430 daN

obciążenie słupa nr 45/1 :   					F` = 304 daN < F

słup przelotowy P-10/2,5/E  					siła użytkowa słupa : 	F = 250 daN

obciążenie słupa nr 1 :   					F` = 87 daN < F

słup krańcowy K-10/4,3/E  					siła użytkowa słupa : 	F = 430 daN

obciążenie słupa nr 2 :   					F` = 273 daN < F

5.3	UWAGI KOŃCOWE

- Całość robót winna być zgodna z obowiązującymi przepisami i normami.

- Wykonawcą prac może być jedynie przedsiębiorstwo lub osoba posiadająca uprawnienia

do wykonywania tego rodzaju prac.

- Budowę napowietrznej linii oświetleniowej należy wykonać zgodnie z postanowieniami normy PN-75/E-05100 oraz opracowaniem katalogowym „Ensto Pol” sp. z o.o. Gdańsk (oprac. – „Energolinia” Poznań) : Katalog linii napowietrznych niskiego napięcia 
z przewodami izolowanymi samonośnymi na żerdziach wirowanych i ŻN.

- Po wykonaniu wszystkich prac należy dokonać badań technicznych i dostarczyć Inwestorowi  protokoły badań i dokumentację powykonawczą.

- Dopuszcza się zastosowanie innych materiałów i urządzeń niż podane w projekcie 
pod warunkiem zachowania co najmniej równoważnych parametrów technicznych 
i jakościowych.