ZAKŁAD PROJEKTOWANIA I NADZORU

INSTALACJE ELEKTRYCZNE I TELETECHNICZNE

mgr inż. JERZY GRUDZIŃSKI

| SIEDZIBA ul. Berlinga 4 m 3 42-200 Częstochowa tel. (0-34) 372 24 94 tel. kom. 602 627 229 | NIP 573 - 002 - 53 - 11 | BIURO ul. Kutrzeby 32 42-200 Częstochowa tel. (0-34) 322 50 65 tel./fax (0-34) 372 04 86 tel. kom. 604 147 176 |
| --- | --- | --- |

ING Bank Śląski S.A. o/Cz-wa    K-to 35105011421000002272820545

www.grudzinski.com.pl	e-mail zpin@grudzinski.com.pl

Częstochowa, sierpień 2006r

FAZA :	Projekt Budowlany

CZĘŚĆ :	Elektroenergetyczna

TEMAT :	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Dąbrowa

(kier. Ługi Radły), gm. Przystajń.

INWESTOR : Urząd Gminy Przystajń

ul. Częstochowska 5

42-141 Przystajń

|  | Imię i nazwisko | Nr uprawnień | Podpis |
| --- | --- | --- | --- |
| Opracował | inż. Tomasz Bugara |  |  |
| Projektant | mgr inż. Jerzy Grudziński | UAN-VIII/83861/61/86 |  |
| Sprawdził | mgr inż. Bogdan Sośniak | UAN-VIII/7342/65/94 |  |

### Działki objęte inwestycją : 387/1; 387/2; 406 – obręb Dąbrowa (0005), arkusz 4

### Miejsce na adnotacje urzędowe

Wykorzystanie dokumentacji zastrzeżone wyłącznie dla projektowanego obiektu.

TEMAT :	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Dąbrowa

(kier. Ługi Radły), gm. Przystajń.

Oświadczam, że  projekt jest wykonany zgodnie z  obowiązującymi przepisami
i normami oraz wiedzą techniczną, a także zgodnie z umową i jest kompletny 
z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

mgr inż. Jerzy Grudziński

upr. nr UAN VIII/83861/61/86

Oświadczam , że  projekt jest wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami 
i normami oraz wiedzą techniczną.

mgr inż. Bogdan Sośniak

upr. nr UAN VIII/7342/65/94

3. ZAWARTOŚĆ DOKUMENTACJI

- Strona tytułowa

- Oświadczenia projektanta oraz sprawdzającego projekt

- Zawartość dokumentacji

- Założenia projektowe

  - Kopie pism i uzgodnień

  - Podstawa opracowania

  - Zakres opracowania

- Projekt budowlany

  - Opis techniczny

  - Obliczenia

5.3 Uwagi końcowe

Część rysunkowa

Rys. 1  Orientacja.

Rys. 2  Plan sytuacyjny (1:1000)

Rys. 3  Schemat ideowy oświetlenia

Rys. 4  Schemat ideowy skrzynki oświetleniowej SO

Rys. 5  Widok słupa oświetleniowego

załączniki

1. Tabela montażowa projektowanej napowietrznej linii oświetleniowej

4. ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE

4.1 Kopie pism i uzgodnień

- Warunki przyłączenia wydane przez Rejon Dystrybucji Kłobuck

- Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydana przez Wójta Gminy Panki

- Opinia PZUDP w Kłobucku

- Wypis z rejestru gruntów

- Uzgodnienie projektu przez Rejon Dystrybucji Kłobuck

4.2 Podstawa opracowania

Podstawa prawna

Podstawą prawną opracowania niniejszego projektu jest umowa zawarta pomiędzy Zakładem Projektowania i Nadzoru Instalacje Elektryczne i Teletechniczne mgr inż. Jerzy Grudziński a Inwestorem, tj. Urzędem Gminy Przystajń.

Podstawa techniczna

założenia przekazane przez Inwestora

dane zebrane w terenie przez projektanta

pisma i uzgodnienia z punktu 4.1

obowiązujące normy i przepisy

4.3 Zakres opracowania

montaż na istniejącym słupie skrzynki oświetleniowej SO

montaż słupów oświetleniowych

budowa napowietrznej linii oświetleniowej

5. 	PROJEKT  BUDOWLANY

5.1	OPIS TECHNICZNY

5.1.1 	Charakterystyka techniczna

Moc przyłączeniowa  	:	P = 0,24 kW

Układ sieciowy  	:    	"TT"

Zasilanie                     : 	ze słupa nr 29 linii nN zasilanej ze stacji transformatorowej 
S-066 „Ługi Radły 2”

System ochrony 	:	II klasa ochronności

Układ pomiarowy      	:	bezpośredni, 1-fazowy, 1-strefowy umieszczony w projektowanej

skrzynce oświetleniowej SO zamontowanej na słupie nr 29

5.1.2 	Montaż skrzynki oświetleniowej SO

Projektowaną skrzynkę oświetleniową SO należy zamontować na istniejącym słupie nr 29 linii nN zasilanej ze stacji transformatorowej S-066 „Ługi Radły 2”.

Skrzynkę oświetleniową SO zaprojektowano na bazie dwóch obudów OSZ 40*40 „Emiter” umieszczonych pionowo jedna nad drugą. W górnej, zamykanej na zamek RD-5, zaprojektowano jednofazowy licznik energii elektrycznej czynnej oraz zabezpieczenie przedlicznikowe, natomiast
w dolnej obudowie, która winna być zamykana na zamek UG Przystajń, przewidziano układ sterujący oświetleniem. Skrzynkę oświetleniową SO należy zasilić z linii napowietrznej nN kablem YKY 2*10 za pomocą zacisków odgałęźnych Al/Cu typu SM 2.11.

Schemat ideowy skrzynki oświetleniowej SO wraz z widokiem przedstawia rys. nr 4.

5.1.3  	Montaż słupów oświetleniowych

W miejscach pokazych na planie sytuacyjnym (rys. 2) zaprojektowano montaż 5 słupów oświetleniowych. Dobrano  słupy strunobetonowe wirowane o długości żerdzi 10,5m typu :

E-10,5/2,5 – przelotowe (nr 1(4)

E-10,5/4,3 – krańcowy (nr 5)

Na istniejącym słupie nr 29 oraz na słupach projektowanych nr 3 i 5 przewidziano montaż opraw oświetleniowych OPALO 1 z sodowymi źródłami światła 70W „Schreder”. Oprawy należy montować na wysięgnikach rurowych o długości 1,5m i kącie nachylenia do poziomu 5
Na projektowanych słupach przewidziano wysięgniki o mocowaniu wierzchołkowym, zgodnie 
z rys. 5, przedstawiającym widok słupa oświetleniowego.

5.1.4  	Budowa napowietrznej linii oświetleniowej

Projektowany obwód oświetleniowy należy w całości wykonać przewodem izolowanym 
typu AsXS 2*25 o łącznej długości l=220m. Przewód oświetleniowy należy wyprowadzić 
ze skrzynki SO przewidzianej do zamontowania na istniejącym słupie nr 29.

Dla zasilenia opraw oświetleniowych z linii AsXS 2*25 należy wykonać odgałęzienia przewodami YDY 2*2,5; 750 V. Połączenia linii głównej z odgałęzieniami należy zrealizować 
za pomocą zacisków izolowanych przebijających izolację z montowanymi do nich, na przewodzie fazowym, bezpiecznikami topikowymi 2A w osłonach izolacyjnych. Przewody zasilające oprawy oświetleniowe należy układać w wysięgnikach w rurkach ochronnych RVKL18.

Schemat ideowy oświetlenia przedstawia rys. 3, a elementy i osprzęt projektowanej napowietrznej linii oświetleniowej zestawiono w tabeli – załącznik 1.

Wszystkie projektowane słupy i oprawy oświetleniowe należy trwale oznakować symbolem właściciela, tj. Urzędu Gminy Przystajń, poprzez naniesienie czarnych napisów „UG”.

5.1.5	Ochrona przeciwporażeniowa

Sieć nN ze stacji transformatorowej S-066 „Ługi Radły 2“ pracuje w układzie TT.

Obudowy skrzynki oświetleniowej oraz oprawy oświetleniowe dobrano w II klasie ochronności.
Odgałęzienia linii zasilające oprawy zaprojektowano w sposób równoważny II klasie ochronności, 
tj. przewód w podwójnej izolacji prowadzony dodatkowo w izolacyjnej rurce ochronnej.

5.1.6	Ochrona przeciwprzepięciowa

Na słupach krańcowych, tj. : istniejącym nr 29 i projektowanym nr 5 należy zamontować 
po dwa ograniczniki przepięć GXO 0,28/5 z odłącznikami. Wartość rezystancji uziemienia przeciwprzepięciowego nie może przekroczyć 10(. Przy słupach należy wykonać uziomy złożone 
z dwóch prętów (20mm o długości 15m każdy, oddalonych od siebie min. 15m i połączonych 
ze sobą bednarką FeZn 30*4. Oporność uzyskanych w ten sposób uziemień należy potwierdzić pomiarem i w razie potrzeby uziomy rozbudować.

5.2	OBLICZENIA TECHNICZNE

Obciążenia statyczne projektowanych słupów :

słup przelotowy P-10/2,5/E  		siła użytkowa słupa : 	F = 250 daN

obciążenie słupów nr 1, 2 i 4:   	F` = 67 daN < F

obciążenie słupa nr 3 :   		F` = 87 daN < F

słup krańcowy K-10/4,3/E  		siła użytkowa słupa : 	F = 430 daN

obciążenie słupa nr 5 :   		F` = 273 daN < F

5.3	UWAGI KOŃCOWE

- Całość robót winna być zgodna z obowiązującymi przepisami i normami.

- Wykonawcą prac może być jedynie przedsiębiorstwo lub osoba posiadająca uprawnienia

do wykonywania tego rodzaju prac.

- Budowę napowietrznej linii oświetleniowej należy wykonać zgodnie z postanowieniami normy PN-75/E-05100 oraz opracowaniem katalogowym „Ensto Pol” sp. z o.o. Gdańsk (oprac. – „Energolinia” Poznań) : Katalog linii napowietrznych niskiego napięcia 
z przewodami izolowanymi samonośnymi na żerdziach wirowanych i ŻN.

- Po wykonaniu wszystkich prac należy dokonać badań technicznych i dostarczyć Inwestorowi  protokoły badań i dokumentację powykonawczą.

- Dopuszcza się zastosowanie innych materiałów i urządzeń niż podane w projekcie 
pod warunkiem zachowania co najmniej równoważnych parametrów technicznych 
i jakościowych.