ZAKŁAD PROJEKTOWANIA I NADZORU

INSTALACJE ELEKTRYCZNE I TELETECHNICZNE

mgr inż. JERZY GRUDZIŃSKI

| SIEDZIBA ul. Berlinga 4 m 3 42-200 Częstochowa tel. (0-34) 372 24 94 tel. kom. 602 627 229 | NIP 573 - 002 - 53 - 11 | BIURO ul. Kutrzeby 32 42-200 Częstochowa tel. (0-34) 322 50 65 tel./fax (0-34) 372 04 86 tel. kom. 604 147 176 |
| --- | --- | --- |

ING Bank Śląski S.A. o/Cz-wa    K-to 35105011421000002272820545

www.grudzinski.com.pl	e-mail zpin@grudzinski.com.pl

Częstochowa, sierpień 2006r

FAZA :	Projekt Budowlany

CZĘŚĆ :	Elektroenergetyczna

TEMAT :	Budowa oświetlenia ulicznego

w m. Ługi Radły (ul. Jelenia), gm. Przystajń.

INWESTOR : Urząd Gminy Przystajń

ul. Częstochowska 5

42-141 Przystajń

|  | Imię i nazwisko | Nr uprawnień | Podpis |
| --- | --- | --- | --- |
| Opracował | inż. Tomasz Bugara |  |  |
| Projektant | mgr inż. Jerzy Grudziński | UAN-VIII/83861/61/86 |  |
| Sprawdził | mgr inż. Bogdan Sośniak | UAN-VIII/7342/65/94 |  |

### Działki objęte inwestycją :

### 226, 227/3, 227/4, 228/3, 228/4, 229, 230, 231, 232/1, 233, 234, 235, 610 – obręb

### Ługi Radły (0011), arkusz 3

### 272, 273, 274, 275, 616 – obręb Ługi Radły (0011), arkusz 4

### Miejsce na adnotacje urzędowe

Wykorzystanie dokumentacji zastrzeżone wyłącznie dla projektowanego obiektu.

TEMAT :	Budowa oświetlenia ulicznego

w m. Ługi Radły (ul. Jelenia), gm. Przystajń.

Oświadczam, że  projekt jest wykonany zgodnie z  obowiązującymi przepisami
i normami oraz wiedzą techniczną, a także zgodnie z umową i jest kompletny 
z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

mgr inż. Jerzy Grudziński

upr. nr UAN VIII/83861/61/86

Oświadczam , że  projekt jest wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami 
i normami oraz wiedzą techniczną.

mgr inż. Bogdan Sośniak

upr. nr UAN VIII/7342/65/94

3. ZAWARTOŚĆ DOKUMENTACJI

- Strona tytułowa

- Oświadczenia projektanta oraz sprawdzającego projekt

- Zawartość dokumentacji

- Założenia projektowe

  - Kopie pism i uzgodnień

  - Podstawa opracowania

  - Zakres opracowania

- Projekt budowlany

  - Opis techniczny

5.2 Uwagi końcowe

Część rysunkowa

Rys. 1    Orientacja.

Rys. 2a  Plan sytuacyjny (1:1000)

Rys. 2b  Plan sytuacyjny (1:1000)

Rys. 3    Mapa ewidencyjna (1:2000)

Rys. 4    Schemat ideowy oświetlenia

Rys. 5    Widok skrzynki oświetleniowej SO

załączniki

- Tabela montażowa projektowanej napowietrznej linii oświetleniowej

- Budowa elektroenergetycznych linii kablowych ziemnych

4. ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE

4.1 Kopie pism i uzgodnień

- Warunki przyłączenia wydane przez Rejon Dystrybucji Kłobuck

- Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydana przez Wójta Gminy Panki

- Opinia PZUDP w Kłobucku

- Wypis z rejestru gruntów

- Uzgodnienie projektu przez Rejon Dystrybucji Kłobuck

4.2 Podstawa opracowania

Podstawa prawna

Podstawą prawną opracowania niniejszego projektu jest umowa zawarta pomiędzy Zakładem Projektowania i Nadzoru Instalacje Elektryczne i Teletechniczne mgr inż. Jerzy Grudziński a Inwestorem, tj. Urzędem Gminy Przystajń.

Podstawa techniczna

założenia przekazane przez Inwestora

dane zebrane w terenie przez projektanta

pisma i uzgodnienia z punktu 4.1

obowiązujące normy i przepisy

4.3 Zakres opracowania

montaż na istniejącym słupie skrzynki oświetleniowej SO

podwieszenie na istniejących słupach obwodu oświetleniowego

budowa odcinka kablowej linii oświetleniowej

montaż i podłączenie opraw oświetleniowych

5. 	PROJEKT  BUDOWLANY

5.1	OPIS TECHNICZNY

5.1.1 	Charakterystyka techniczna

Moc przyłączeniowa  	:	P = 0,72 kW

Układ sieciowy  	:    	"TT"

Zasilanie                     : 	ze słupa nr 36 linii nN zasilanej ze stacji transformatorowej 
S-067 „Ługi Radły 3”

System ochrony 	:	II klasa ochronności

Układ pomiarowy      	:	bezpośredni, 1-fazowy, 1-strefowy umieszczony w projektowanej

skrzynce oświetleniowej SO zamontowanej na słupie nr 36

5.1.2 	Montaż skrzynki oświetleniowej SO

Projektowaną skrzynkę oświetleniową SO należy zamontować na istniejącym słupie nr 36 linii nN zasilanej ze stacji transformatorowej S-067 „Ługi Radły 3”.

Skrzynkę oświetleniową SO zaprojektowano na bazie dwóch obudów OSZ 40*40 „Emiter” umieszczonych pionowo jedna nad drugą. W górnej, zamykanej na zamek RD-5, zaprojektowano jednofazowy licznik energii elektrycznej czynnej oraz zabezpieczenie przedlicznikowe, natomiast
w dolnej obudowie, która winna być zamykana na zamek UG Przystajń, przewidziano układ sterujący oświetleniem. Skrzynkę oświetleniową SO należy zasilić z linii napowietrznej nN kablem YKY 2*10 za pomocą zacisków odgałęźnych Al/Cu typu SM 2.11.

Schemat ideowy skrzynki oświetleniowej SO wraz z widokiem przedstawia rys. nr 5.

5.1.3  	Podwieszenie obwodu oświetleniowego wraz z montażem i podłączeniem opraw

Zaprojektowano podwieszenie obwodu oświetleniowego AsXS 2*25 pomiędzy istniejącymi stanowiskami słupowymi :

nr 48 ( 53 o łącznej długości lc=790m

nr 54 ( 61 o łącznej długości lc=315m

Projektowany obwód należy zasilić ze skrzynki oświetleniowej SO przewidzianej do zamontowania na istniejącym słupie nr 36.

Na istniejących słupach nr 48, 44, 42, 40, 38, 50, 53, 57 i 61 przewidziano montaż opraw oświetleniowych OPALO 1 z sodowymi źródłami światła 70W „Schreder”. Oprawy należy montować na wysięgnikach rurowych o wysokości 0,5m; długości 1,5m i kącie nachylenia 
do poziomu 5o.

Dla zasilenia opraw oświetleniowych z linii AsXS 2*25 należy wykonać odgałęzienia przewodami YDY 2*2,5; 750 V. Połączenia linii głównej z odgałęzieniami należy zrealizować 
za pomocą zacisków izolowanych przebijających izolację z montowanymi do nich, na przewodzie fazowym, bezpiecznikami topikowymi 2A w osłonach izolacyjnych. Przewody zasilające oprawy oświetleniowe należy układać w wysięgnikach w rurkach ochronnych RVKL18.

Schemat ideowy oświetlenia przedstawia rys. 4, a elementy i osprzęt projektowanej napowietrznej linii oświetleniowej zestawiono w tabeli – załącznik 1.

Wszystkie projektowane oprawy oświetleniowe należy trwale oznakować symbolem właściciela, tj. Urzędu Gminy Przystajń, poprzez naniesienie czarnych napisów „UG”.

5.1.4	Budowa odcinka kablowej linii oświetleniowej

Zgodnie z warunkami przyłączenia pomiędzy istniejącymi słupami nr 53 i 54, z uwagi na przebiegającą linię napowietrzną 15 kV, zaprojektowano ułożenie linii kablowej 2*YAKXS1*25; 1kV o łącznej długości lc=50m. Kable z przewodami oświetleniowymi należy łączyć za pomocą zacisków odgałęźnych typu SL 9.21.

Na słupach kable należy chronić do wysokości 2,5m nad ziemią rurami ochronnymi Arot BE50.

Linię kablową należy prowadzić po trasie przedstawionej na planie sytuacyjnym (rys. 2b), zgodnie z załącznikiem 2. Przy wprowadzaniu kabli na słupy należy pozostawić odpowiednie zapasy. Linię kablową należy wykonać zgodnie z prenormą N SEP-E-004, a po wykonaniu wszystkich prac przeprowadzić pomontażowe próby techniczne oraz dostarczyć Inwestorowi 1 egz. dokumentacji powykonawczej i protokoły badań.

5.1.5	Ochrona przeciwporażeniowa

Sieć nN ze stacji transformatorowej S-067 „Ługi Radły 3” pracuje w układzie TT.

Oprawy oświetleniowe dobrano w II klasie ochronności. Odgałęzienia linii zasilające oprawy zaprojektowano w sposób równoważny II klasie ochronności, tj. przewód w podwójnej izolacji prowadzony dodatkowo w izolacyjnej rurce ochronnej.

5.1.6	Ochrona przeciwprzepięciowa

Na istniejących słupach nr 48, 36, 61 należy zamontować po dwa ograniczniki przepięć GXO 0,28/5 z odłącznikami. Wartość rezystancji uziemienia przeciwprzepięciowego nie może przekroczyć 10(. Przy słupach należy wykonać uziomy złożone z dwóch prętów (20mm o długości 15m każdy, oddalonych od siebie min. 15m i połączonych ze sobą bednarką FeZn 30*4.

Oporność uzyskanych w ten sposób uziemień należy potwierdzić pomiarem i w razie potrzeby uziomy rozbudować.

5.2	UWAGI KOŃCOWE

- Całość robót winna być zgodna z obowiązującymi przepisami i normami.

- Wykonawcą prac może być jedynie przedsiębiorstwo lub osoba posiadająca uprawnienia

do wykonywania tego rodzaju prac.

- Budowę napowietrznej linii oświetleniowej należy wykonać zgodnie z postanowieniami normy PN-75/E-05100 oraz opracowaniem katalogowym „Ensto Pol” sp. z o.o. Gdańsk (oprac. – „Energolinia” Poznań) : Katalog linii napowietrznych niskiego napięcia 
z przewodami izolowanymi samonośnymi na żerdziach wirowanych i ŻN.

- Po wykonaniu wszystkich prac należy dokonać badań technicznych i dostarczyć Inwestorowi  protokoły badań i dokumentację powykonawczą.

- Dopuszcza się zastosowanie innych materiałów i urządzeń niż podane w projekcie 
pod warunkiem zachowania co najmniej równoważnych parametrów technicznych 
i jakościowych.