ZAKŁAD PROJEKTOWANIA I NADZORU

INSTALACJE ELEKTRYCZNE I TELETECHNICZNE

mgr inż. JERZY GRUDZIŃSKI

| SIEDZIBA ul. Berlinga 4 m 3 42-200 Częstochowa tel. (0-34) 372 24 94 tel. kom. 602 627 229 | NIP 573 - 002 - 53 - 11 | BIURO ul. Kutrzeby 32 42-200 Częstochowa tel. (0-34) 322 50 65 tel./fax (0-34) 372 04 86 tel. kom. 604 147 176 |
| --- | --- | --- |

ING Bank Śląski S.A. o/Cz-wa    K-to 35105011421000002272820545

www.grudzinski.com.pl	e-mail zpin@grudzinski.com.pl

Częstochowa, sierpień 2006r

FAZA :	Projekt Budowlany

CZĘŚĆ :	Elektroenergetyczna

TEMAT :	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Wilcza Góra, gm. Przystajń.

INWESTOR : Urząd Gminy Przystajń

ul. Częstochowska 5

42-141 Przystajń

|  | Imię i nazwisko | Nr uprawnień | Podpis |
| --- | --- | --- | --- |
| Opracował | inż. Tomasz Bugara |  |  |
| Projektant | mgr inż. Jerzy Grudziński | UAN-VIII/83861/61/86 |  |
| Sprawdził | mgr inż. Bogdan Sośniak | UAN-VIII/7342/65/94 |  |

### Działki objęte inwestycją : 84, 107, 108, 215– obręb Wilcza Góra (0018), arkusz 2

### Miejsce na adnotacje urzędowe

Wykorzystanie dokumentacji zastrzeżone wyłącznie dla projektowanego obiektu.

TEMAT :	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Wilcza Góra, gm. Przystajń.

Oświadczam, że  projekt jest wykonany zgodnie z  obowiązującymi przepisami
i normami oraz wiedzą techniczną, a także zgodnie z umową i jest kompletny 
z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

mgr inż. Jerzy Grudziński

upr. nr UAN VIII/83861/61/86

Oświadczam , że  projekt jest wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami 
i normami oraz wiedzą techniczną.

mgr inż. Bogdan Sośniak

upr. nr UAN VIII/7342/65/94

3. ZAWARTOŚĆ DOKUMENTACJI

- Strona tytułowa

- Oświadczenia projektanta oraz sprawdzającego projekt

- Zawartość dokumentacji

- Założenia projektowe

  - Kopie pism i uzgodnień

  - Podstawa opracowania

  - Zakres opracowania

- Projekt budowlany

  - Opis techniczny

  - Obliczenia

5.3 Uwagi końcowe

Część rysunkowa

Rys. 1  Orientacja.

Rys. 2  Plan sytuacyjny (1:1000)

Rys. 3  Schemat ideowy oświetlenia

Rys. 4  Schemat ideowy skrzynki oświetleniowej SO

Rys. 5  Widok słupa oświetleniowego

załączniki

1. Tabela montażowa projektowanej napowietrznej linii oświetleniowej

4. ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE

4.1 Kopie pism i uzgodnień

- Warunki przyłączenia wydane przez Rejon Dystrybucji Kłobuck

- Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydana przez Wójta Gminy Panki

- Opinia PZUDP w Kłobucku

- Wypis z rejestru gruntów

- Uzgodnienie projektu przez Rejon Dystrybucji Kłobuck

4.2 Podstawa opracowania

Podstawa prawna

Podstawą prawną opracowania niniejszego projektu jest umowa zawarta pomiędzy Zakładem Projektowania i Nadzoru Instalacje Elektryczne i Teletechniczne mgr inż. Jerzy Grudziński a Inwestorem, tj. Urzędem Gminy Przystajń.

Podstawa techniczna

założenia przekazane przez Inwestora

dane zebrane w terenie przez projektanta

pisma i uzgodnienia z punktu 4.1

obowiązujące normy i przepisy

4.3 Zakres opracowania

wymiana istniejącego słupa linii nN

montaż na słupie skrzynki oświetleniowej SO

montaż słupa oświetleniowego

budowa napowietrznej linii oświetleniowej

5. 	PROJEKT  BUDOWLANY

5.1	OPIS TECHNICZNY

5.1.1 	Charakterystyka techniczna

Moc przyłączeniowa  	:	P = 0,16 kW

Układ sieciowy  	:    	"TN-C"

Zasilanie                     : 	ze słupa nr 11 linii nN zasilanej ze stacji transformatorowej

S-228 „Wilcza Góra”

System ochrony 	:	II klasa ochronności

Układ pomiarowy      	:	bezpośredni, 1-fazowy, 1-strefowy umieszczony w projektowanej

skrzynce oświetleniowej SO zamontowanej na słupie nr 11

5.1.2 	Wymiana istniejącego słupa linii nN

Wymianie podlega istniejący słup nr 11 linii nN zasilanej ze stacji transformatorowej 
S-228 „Wilcza Góra”.  W jego miejsce zaprojektowano słup RPK-10/6/E – żerdź strunobetonowa 
wirowana o długości 10,5m i wytrzymałości 600daN.

Typ ustoju i osprzęt zestawiono w tabeli montażowej – załącznik 1.

5.1.3 	Montaż skrzynki oświetleniowej SO

Projektowaną skrzynkę oświetleniową SO należy zamontować na słupie nr 11 po jego wcześniejszej wymianie wg pkt. 5.1.2.

Skrzynkę oświetleniową SO zaprojektowano na bazie dwóch obudów OSZ 40*40 „Emiter” umieszczonych pionowo jedna nad drugą. W górnej, zamykanej na zamek RD-5, zaprojektowano jednofazowy licznik energii elektrycznej czynnej oraz zabezpieczenie przedlicznikowe, natomiast
w dolnej obudowie, która winna być zamykana na zamek UG Przystajń, przewidziano układ sterujący oświetleniem. Skrzynkę oświetleniową SO należy zasilić z linii napowietrznej nN kablem YKY 2*10 za pomocą zacisków odgałęźnych Al/Cu typu SM 2.11.

Schemat ideowy skrzynki oświetleniowej SO wraz z widokiem przedstawia rys. nr 4.

5.1.4  	Montaż słupa oświetleniowego

W miejscu pokazym na planie sytuacyjnym (rys. 2) zaprojektowano montaż słupa oświetleniowego - strunobetonowego wirowanego o długości żerdzi 10,5m typu E-10,5/4,3.

Na istniejącym słupie nr 14 oraz na słupie projektowanym nr 1 przewidziano montaż opraw oświetleniowych OPALO 1 z sodowymi źródłami światła 70W „Schreder”. Oprawy należy montować na wysięgnikach rurowych o długości 1,5m i kącie nachylenia do poziomu 5
Na projektowanym słupie przewidziano wysięgnik o mocowaniu wierzchołkowym, zgodnie 
z rys. 5, przedstawiającym widok słupa oświetleniowego.

5.1.5  	Budowa napowietrznej linii oświetleniowej

Projektowany obwód należy wyprowadzić ze skrzynki oświetleniowej SO przewidzianej 
do zamontowania na słupie nr 11 w następujący sposób :

od słupa nr 11 do istniejącego słupa nr 14 należy podwiesić przewód AsXS 2*25 o łącznej długości lc=158m

od słupa nr 11 do projektowanego nr 1 należy wykonać odgałęzienie przewodem AsXS 2*25 
o łącznej długości lc=41m

Dla zasilenia opraw oświetleniowych z linii AsXS 2*25 należy wykonać odgałęzienia przewodami YDY 2*2,5; 750 V. Połączenia linii głównej z odgałęzieniami należy zrealizować 
za pomocą zacisków izolowanych przebijających izolację z montowanymi do nich, na przewodzie fazowym, bezpiecznikami topikowymi 2A w osłonach izolacyjnych. Przewody zasilające oprawy oświetleniowe należy układać w wysięgnikach w rurkach ochronnych RVKL18.

Schemat ideowy oświetlenia przedstawia rys. 3, a elementy i osprzęt projektowanej napowietrznej linii oświetleniowej zestawiono w tabeli – załącznik 1.

Projektowany słup i oprawy oświetleniowe należy trwale oznakować symbolem właściciela, tj. Urzędu Gminy Przystajń, poprzez naniesienie czarnych napisów „UG”.

5.1.6	Ochrona przeciwporażeniowa

Sieć nN ze stacji transformatorowej S-228 „Wilcza Góra“ pracuje w układzie TN-C.

Obudowy skrzynki oświetleniowej oraz oprawy oświetleniowe dobrano w II klasie ochronności.
Odgałęzienia linii zasilające oprawy zaprojektowano w sposób równoważny II klasie ochronności, 
tj. przewód w podwójnej izolacji prowadzony dodatkowo w izolacyjnej rurce ochronnej.

5.1.7	Ochrona przeciwprzepięciowa

Na słupach nr 11 i 14 należy zamontować po jednym ograniczniku przepięć GXO 0,28/5 
z odłącznikiem. Wartość rezystancji uziemienia przeciwprzepięciowego nie może przekroczyć 10(. Przy słupach należy wykonać uziomy złożone z dwóch prętów (20mm o długości 15m każdy, oddalonych od siebie min. 15m i połączonych ze sobą bednarką FeZn 30*4. Oporność uzyskanych w ten sposób uziemień należy potwierdzić pomiarem i w razie potrzeby uziomy rozbudować.

5.2	OBLICZENIA TECHNICZNE

Obciążenia statyczne wymienianego i projektowanego słupa :

słup nr 11 -  RPK-10/6/E

siła użytkowa słupa : 	F  = 600 daN

obciążenie słupa  :   	F` = 507 daN < F

słup nr 1 -  K-10/4,3/E

siła użytkowa słupa : 	F  = 430 daN

obciążenie słupa  :   	F` = 273 daN < F

5.3	UWAGI KOŃCOWE

- Całość robót winna być zgodna z obowiązującymi przepisami i normami.

- Wykonawcą prac może być jedynie przedsiębiorstwo lub osoba posiadająca uprawnienia

do wykonywania tego rodzaju prac.

- Budowę napowietrznej linii oświetleniowej należy wykonać zgodnie z postanowieniami normy PN-75/E-05100 oraz opracowaniem katalogowym „Ensto Pol” sp. z o.o. Gdańsk (oprac. – „Energolinia” Poznań) : Katalog linii napowietrznych niskiego napięcia 
z przewodami izolowanymi samonośnymi na żerdziach wirowanych i ŻN.

- Po wykonaniu wszystkich prac należy dokonać badań technicznych i dostarczyć Inwestorowi  protokoły badań i dokumentację powykonawczą.

- Dopuszcza się zastosowanie innych materiałów i urządzeń niż podane w projekcie 
pod warunkiem zachowania co najmniej równoważnych parametrów technicznych 
i jakościowych.