| Obiekt : | GIMNAZJUM Z HALĄ SPORTOWĄ |
| --- | --- |
| Adres inwestycji : | 42- 141 PRZYSTAJŃ UL.SZKOLNA I NOWA DZ. NR EWID. 662, 838/4, 829/1, 830/1, 831/1, 832/1, 833/1, 834/1 |
| Inwestor : | GMINNY ZESPÓŁ OŚWIATY SAMORZĄDOWEJ W PRZYSTAJNI 42-141 PRZYSTAJŃ UL.CZĘSTOCHOWSKA 5. |
| Temat : | PROJEKT BUDYNKU GIMNAZJUM Z HALĄ SPORTOWĄ |
| Etap projektu: | PROJEKT WYKONAWCZY |
| Umowa : | Umowa nr 1/04 z 01.12.2004R |
| Branża : | INSTALACJE SANITARNE WEWNĘTRZNE |
| Data: | 15.11.2005 R |
| Autorzy projektu | nr uprawnień: | branża | podpis: |
| mgr inż. Urszula Lamch-Kołacz | KL116/94 | Instalacje sanitarne |  |
| inż. Dorota Czapla | SWK/0047/POOS/05 |  |  |
| mgr inż. Karolina Toborek |  |  |  |
| Sprawdził , | nr uprawnień: | branża | podpis: |
| mgr inż. Andrzej Simla | 218/Kl/74 | Instalacje sanitarne |  |

# ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

# OPIS  TECHNICZNY.

I.	DANE OGÓLNE.	4

II.	INSTALACJA WOD.-KAN.	4

III.	INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA I DOPROWADZENIE CIEPŁA DO CENTRAL WENTYLACYJNYCH.	7

IV.	PRZYŁĄCZE CIEPLNE.	9

V.	WENTYLACJA MECHANICZNA.	11

VI.	UWAGI KOŃCOWE.	29

VII.	OBLICZENIA – załączono do egzemplarza archiwalnego projektanta.	29

# B. WYKAZ  RYSUNKÓW.

| S-01 | Plan sytuacyjno-wysokościowy | 1:1000 |
| --- | --- | --- |
| S-02 | Rzut przyziemia. Instalacja wod.-kan. | 1:100 |
| S-03 | Rzut piętra. Instalacja wod.-kan. | 1:100 |
| S-04 | Rzut dachu. | 1:100 |
| S-05 | Rozwinięcie instalacji wod.-kan. Wyjście „A” | 1:100 |
| S-06 | Rozwinięcie instalacji wod.-kan. Wyjście „B” | 1:100 |
| S-07 | Rozwinięcie instalacji wod.-kan. Wyjście „C” | 1:100 |
| S-08 | Rozwinięcie instalacji wod.-kan. Wyjście „D” | 1:100 |
| S-09 | Rozwinięcie kanalizacji deszczowej. Wyjście „I” | 1:100 |
| S-10 | Rozwinięcie kanalizacji deszczowej. Wyjście „II” | 1:100 |
| S-11 | Rzut przyziemia. Instalacja grzewcza. | 1:100 |
| S-12 | Rzut piętra. Instalacja grzewcza. | 1:100 |
| S-13 | Szczegół ułożenia rur w posadzce. |  |
| S-14 | Rozwinięcie zasilania rozdzielaczy. Część I | 1:100 |
| S-15 | Rozwinięcie zasilania rozdzielaczy. Część II | 1:100 |
| S-16 | Rozwinięcie zasilania rozdzielaczy. Część III | 1:100 |
| S-17 | Rozwinięcie zasilania rozdzielaczy. Część IV | 1:100 |
| S-18 | Rozwinięcie zasilania central wentylacyjnych. | 1:100 |
| S-19 | Profil przyłącza cieplnego. | 1:100/500 |
| S-20 | Szczegół ułożenia rur w wykopie. | 1:10 |
| S-21 | Rzut przyziemia. Wentylacja mechaniczna. | 1:50 |
| S-22 | Rzut piętra. Wentylacja mechaniczna. | 1:50 |
| S-23 | Wentylacja mechaniczna. Szczegół „A”. | 1:50 |
| S-24 | Wentylacja mechaniczna. Szczegół „B”. | 1:50 |
| S-25 | Wentylacja mechaniczna. Szczegół „C”. | 1:50 |
| S-26 | Wentylacja mechaniczna. Przekrój 1a-1a, 1-1, 1b-1b. | 1:50 |
| S-27 | Wentylacja mechaniczna. Przekrój 2-2. | 1:50 |
| S-28 | Wentylacja mechaniczna. Przekrój 3-3. | 1:50 |
| S-29 | Wentylacja mechaniczna. Przekrój 4-4. | 1:50 |
| S-30 | Wentylacja mechaniczna. Przekrój 6-6, 7-7. | 1:50 |

# OPIS  TECHNICZNY.

# DANE OGÓLNE.

#### PODSTAWA OPRACOWANIA.

- Zlecenie Inwestora.

- Podkłady architektoniczno - budowlane.

- Inwentaryzacja własna stanu istniejącego.

- P.B. przyłącza wodociągowego i kanalizacji sanitarnej.

- P.B. przyłącza kanalizacji deszczowej.

- Uzgodnienia międzybranżowe.

- Obowiązujące normy i literatura techniczna.

#### ZAKRES OPRACOWANIA.

Opracowanie niniejsze obejmuje:

- wewnętrzną instalację wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji,

- instalację kanalizacji sanitarnej,

- instalację kanalizacji tłuszczowej,

- instalację centralnego ogrzewania,

- doprowadzenie ciepła do central wentylacyjnych

- wentylację mechaniczną

dla projektowanego budynku gimnazjum z halą sportowa położonego na działce nr 662, 838/4, 829/1, 830/1, 831/1, 832/1, 833/1, 834/1 przy ul. Szkolnej i Nowej w Przystajni.

# INSTALACJA WOD.-KAN.

#### INSTALACJA WODY ZIMNEJ.

Doprowadzenie wody do projektowanego budynku przewidziano z wodociągu ulicznego (90mm. Trasę oraz dobór wodomierza  przedstawiono w P.W. przyłącza wody i kanalizacji sanitarnej (opracowanie równoległe). Przy przejściu projektowanego przyłącza pod ławą należy zamontować rurę ochronną o dwie dymensje większą od rury przewodowej. Przestrzenie między tulejami uszczelnić sznurem białym oraz kitem trwale plastycznym np. olkit, polkit.

Do pomiaru zużycia wody przewidziano wodomierz sprzężony zamontowany w studni wodomierzowej na terenie działki. Zgodnie z PN-B-01706/Az1 za zaworem głównym za wodomierzem w studni wodomierzowej należy zamontować zawór (50mm typ BA2760 firmy Danfoss.

Zawór antyskażeniowy należy kontrolować zgodnie z zaleceniami producenta. Za zaworem antyskażeniowy należy zamontować zawór odcinający.

Instalację  wody zimnej na odcinku od wejścia do budynku do hydrantów. wykonać  z  rur stalowych ocynkowanych według  PN-H-74200:1998 łączonych  przy pomocy typowych złączek i kształtek. Pozostałe odcinki oraz  podejścia do przyborów sanitarnych wykonać z rur i kształtek polietylenowych UNIPIPE w kolorze białym w sztangach firmy Uponor.

Przewody rozprowadzające prowadzić pod stropem parteru razem  z przewodami wody ciepłej i cyrkulacji. Poziomy zabezpieczyć przed wykraplaniem np. przez zaizolowanie pianką poliuretanową Thermaflex FRZ gr. 6 mm. Otuliny łączyć klejem zgodnie z instrukcją Producenta.

Przewody prowadzone w posadzce należy łączyć przy pomocy połączeń zaprasowywanych. Podejścia do przyborów prowadzić pod tynkiem  w rurze osłonowej (peszlu). Na podejściach do pionów zamontować zawory mufowe kulowe ze spustem.

W miejscach przejść przewodów wodociągowych przez stropy i ściany osadzić tuleje ochronne.

Dla zabezpieczenia przeciwpożarowego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów  (D.U. nr 121 poz. 1138 z 11 lipca 20003) zaprojektowano hydranty ( 25 mm z wężem półsztywnym. Hydranty zlokalizowane zostały w pobliży dróg ewakuacyjnych. Dla wymuszenia stałego przepływu wody sieć p.poż. włączono do ogólnej sieci wody gospodarczej. Do obliczeń średnic wodociągowych przyjęto 2 hydranty jednocześnie czynne (2x1 l/s).

Instalację, należy wykonać jako krytą.

#### INSTALACJA WODY CIEPŁEJ  I  CYRKULACJI.

Woda ciepła do projektowanej części budynku doprowadzona będzie z kotłowni znajdującej się w istniejącym budynku szkoły.

Instalację  c.c.w. i cyrkulacji (poziomy oraz piony) wykonać z rur i kształtek polietylenowych wielowarstwowych z wkładką aluminiową np. fimy UNIPIPE w kolorze białym w sztangach firmy. Przewody rozprowadzające prowadzić razem  z przewodami wody zimnej pod stropem parteru. Przewody prowadzone w posadzce należy łączyć przy pomocy połączeń zaprasowywanych. Podejścia do przyborów prowadzić pod tynkiem  w rurze osłonowej (peszlu).

Na przewodach cyrkulacyjnych należy zamontować termostatyczne zawory regulacyjne TCV firmy Danfoss (rozmieszczenie wg rzutu przyziemia). Zawory te zastąpią tradycyjny sposób regulacji przy pomocy kryz dławiących. Zawory wyrównają przepływy w poszczególnych obiegach cyrkulacyjnych w zależności od temperatury przepływającej wody. Po wykonaniu próby szczelności poziomy  zaizolować otuliną z pianki poliuretanowej Thermaflex FRZ. Grubość izolacji zgodnie z zaleceniami Producenta. Otuliny łączyć klejem zgodnie z instrukcją Producenta.

Przewody mocować do ścian i stropów uchwytami systemu Mefa lub innej o podobnym standardzie.

Należy wykonywać okresową dezynfekcję termiczną przewodów przy temperaturze nie niższej niż 70oC.

#### INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ.

Ścieki bytowo – gospodarcze z budynku odprowadzane będą do kanalizacji sanitarnej gminnej. Przyłącza  ujęte zostały w oddzielnym opracowaniu

W projektowanym budynku przewidziano dwa systemy kanalizacji:

- kanalizację tłuszczową,

- kanalizację sanitarną (ścieki bytowe).

Ścieki pochodzące z pomieszczeń kuchennych przed wpuszczeniem do kanalizacji sanitarnej  podczyszczone zostaną w separatorze tłuszczów STV 021, umieszczonym w odległości 5m od okien. Separator tłuszczu oraz przyłącza kanalizacyjne ujęte zostały w oddzielnym opracowaniu.

Uwaga: W pomieszczeniach kuchennych czystych nie należy montować rewizji ani zaworów napowietrzających. Całą instalację wykonać jako krytą.

Piony kanalizacji sanitarnej, poziomy oraz podejścia pod przybory wykonać z rur i kształtek z PCV do kanalizacji wewnętrznej łączonych na gumową uszczelkę. Piony kanalizacyjne wyprowadzić ponad dach i zaopatrzyć w rury wywiewne. Piony, które nie są wyprowadzone nad dach zakończyć zaworami napowietrzającymi. Zawór zamontować, co najmniej 30 cm powyżej odpływu przyboru. Do miejsca zabudowania zaworu należy zapewnić dopływ powietrza. Nad posadzką na parterze oraz nad każdą odsadzką należy zamontować czyszczaki.

W miejscach pokazanych na rzutach należy zainstalować rewizje. Korki rewizyjne wyprowadzić pod posadzkę i nakryć żeliwnym włazem kanałowym typ 2814. Przewody układać na podsypce piaskowej. Na kanałach, przy przejściu przez ściany i pod ławami zamontować rury ochronne o średnicy o dwie dymensje większe od rury przewodowej i uszczelnić Polkitem.

W sanitariacie dla niepełnosprawnych należy zamontować przybory przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

#### INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ.

Ścieki deszczowe z dachów odprowadzane będą grawitacyjnie poprzez rury deszczowe wewnętrzne i zewnętrzne oraz przykanaliki do zewnętrznej kanalizacji deszczowej. Podłączenie rur spustowych zewnętrznych należy wykonać wg  PB przyłączy.

W korytach odwadniających dach przy pionach nr D1, D2, D3 obsadzić wpusty deszczowe np. firmy DALLMER.

Wszystkie wewnętrzne piony kanalizacji deszczowej wykonać z rur PCV ciśnieniowych PN6 łączonych na uszczelkę gumową. Piony nad posadzką zaopatrzyć w czyszczaki. Poziomy kanalizacyjne wykonać z rur i kształtek kanalizacyjnych z PCV. W miejscach pokazanych na rzutach należy zainstalować rewizje. Korki rewizyjne wyprowadzić pod posadzkę  i  nakryć włazem kanałowym.

Przewody układać na podsypce piaskowej gr. 10cm. Na kanałach, przy przejściu przez ściany i stropy zamontować rury ochronne o średnicy o dwie dymensje większej od rury przewodowej i uszczelnić Polkitem.

# INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA I DOPROWADZENIE CIEPŁA DO CENTRAL WENTYLACYJNYCH.

Woda grzewcza na potrzeby centralnego ogrzewania i wentylacji  przygotowywana będzie w kotłowni zlokalizowanej w istniejącym budynku szkoły.

Zaprojektowano   instalację   pompową   w   systemie dwururowym z rozdziałem dolnym o parametrach 75/55oC  Przewody rozprowadzające prowadzone będą pod stropem parteru.

Przewody rozprowadzające, instalację doprowadzającą ciepło do central wentylacyjnych oraz instalację doprowadzającą ciepło do grzejników na sali gimnastycznej należy wykonać z rur miedzianych. Rury należy zaizolować pianką poliuretanową np. Thermaflex o grubości zgodnie z zaleceniami producenta.. Otuliny łączyć klejem zgodnie z instrukcją Producenta.

Rury łączyć poprzez lutowanie twarde zgodnie z Instrukcją Producenta rur. Przejścia   przez   ściany  i  stropy  wykonać  w  tulejach ochronnych. Przestrzeń między tuleją a rurą należy wypełnić materiałem elastycznym odpornym na wysoką temperaturę. Zmiany kierunków przewodów  należy  wykonać  łukami o promieniu nie mniejszym niż 3D. Na  podejściach pod piony zamontować zawory odcinające kulowe. W najwyższych punktach instalacji zamontować odpowietrzniki samoczynne. W najniższych punktach instalacji zamontować zawory spustowe ze złączką do węża.

Po wykonaniu próby szczelności poziomy i piony zaizolować otuliną z pianki poliuretanowej Thermaflex FRZ. Otuliny łączyć klejem zgodnie z instrukcją Producenta.

Instalację prowadzoną w posadzce należy wykonać np. z rur wielowarstwowych UNIPIPE firmy Uponor. Rury prowadzić w izolacji z pianki poliuretanowej firmy Thermaflex. Rury należy łączyć za pomocą kształtek zaprasowywanych. Do wykonania instalacji c.o. przystąpić w momencie, gdy okna i drzwi są zabudowane a ściany wewnętrzne otynkowane tak, aby po zmontowaniu instalacji grzewczej można było przystąpić do wykonania wylewki. Rury należy układać zgodnie z wytycznymi Producenta rur. Grzejniki podłączać do instalacji od ściany za pomocą „garniturów przyłączeniowych”. Próba ciśnieniowa musi być wykonana przed wykonaniem posadzki. Zalecane jest także nagrzanie instalacji do maksymalnej temperatury eksploatacyjnej przed wykonaniem posadzki.

Jako elementy grzejne należy zastosować grzejniki firmy Radson:

Integra (podłączenie do instalacji c.o. od dołu grzejnika) z wbudowanymi zaworami termostatycznymi. Na zaworach należy zamontować głowice termostatyczne firmy Danfoss.

Compact (podłączenie do instalacji c.o. z boku grzejnika). Przy grzejnikach zamontować zawory termostatyczne RTD-N proste z ustawieniem wstępnym firmy Danfoss. Na zaworach zamontować głowicę termostatyczną serii RTD 3100 z wbudowanym czujnikiem firmy Danfoss.  Na gałązkach powrotnych przy grzejnikach zamontować zawory odcinające typu RLV prosty firmy Danfoss.

Uwaga: Termostaty należy montować poziomo tak, aby powietrze mogło swobodnie przepływać wokół czujnika. Głowic termostatycznych nie należy przysłaniać firankami ani ich obudowywać

Instalację doprowadzającą ciepło do centrali wykonać analogicznie jak instalację c.o.

Centrale nawiewne przygotowujące powietrze dla potrzeb wentylacji budynku wyposażone są w nagrzewnice wodne oraz w zawory trójdrogowe nagrzewnicy z siłownikami elektrycznymi sterującymi przepływem czynnika grzewczego.

Po  całkowitym  montażu instalacji i jej przepłukaniu należy ją poddać próbie na zimno na ciśnienie 0,6 M Pa. Po wykonaniu próby i   stwierdzeniu  całkowitej  szczelności  można przystąpić  do układania  izolacji  termicznej i zakrycia przebić. Po włączeniu instalacji do źródła ciepła należy ją wypróbować na gorąco przez 72  godziny bez przerwy i w tym czasie usunąć wszystkie usterki. Fakt dokonania obu prób należy odnotować w dzienniku budowy w obecności nadzoru. Po wykonaniu  prób szczelności instalacji podłączyć kocioł.

Przejścia przewodów przez przegrody ppoż (ściany sali gimnastycznej) muszą posiadać odporność ogniową przegrody przez. Przejścia należy zabezpieczyć pianką termorozkurczliwą posiadającą atest CNBOP np. HILTI.

# PRZYŁĄCZE CIEPLNE.

Przyłącze wykonać z rur i kształtek preizolowanych z rurą przewodową z tworzywa sztucznego np. rury Ecoflex firmy Ponor:

- rury centralnego ogrzewania – rury Thermo Single Φ110x10/200

- rury doprowadzające ciepło dla potrzeb wentylacji - rury Thermo Single Φ90x8,2/200

- ciepła woda: rury Aqua Single Φ63x5,8/175

- cyrkulacja: rury Aqua Single Φ32x2,9/140

Rury preizolowane składają się z rury przewodowej z polietylenu sieciowanego PE-Xa, z barierą antydyfuzyjną, z izolacji z pianki PE-X oraz z rury płaszczowej wykonanej z polietylenu PE-HD. Rury w czasie transportu oraz obsługi należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem. Przy rozładunku oraz układaniu elementów nie wolno stosować lin ani łańcuchów. Rury należy układać na płaskiej powierzchni z piasku bez kamieni albo na podkładach.

Rury preizolowane należy montować w wykopach o wymiarach pokazanych na rys. nr S-20. Przekrój wykopu musi być dostatecznie duży dla bezpiecznego wykonywania robót montażowych i złączy oraz właściwego zagęszczenia wypełnienia warstwy wyrównującej. Odstęp między rurociągami zasilającym i powrotnym powinien wynosić co najmniej 15 cm. Rurociągi należy układać w wykopie na podsypce wykonanej z piasku drobnego tak, aby zachować min 0.10 m dystansu między spodem płaszcza osłonowego najniżej położonego rurociągu preizolowanego a dnem wykopu. Po zmontowaniu danego odcinka należy opuszczać rurę do wykopu sukcesywnie od jednego z końców.  Nie wolno przy tym stosować ani lin, ani łańcuchów. Rury układać na podsypce żwirowej gr. 10 cm z obsypką 20 cm nad wierzch rury. Materiał wypełniający nie może zawierać domieszek organicznych. Należy odsiewać większe, ostre ziarna mogące uszkodzić rury płaszczowe lub złącza. Grunt zagęścić ręcznie zaczynając od przestrzeni między rurami. Nad rurami umieścić taśmę ostrzegawczą. Zasypkę można wykonać gruntem rodzimym pod warunkiem, że max wielkość cząstek nie przekracza 6 mm. Po zasypaniu wykopu, końcowe zagęszczanie może być wykonane mechanicznie. Przyłącze zaleca się układać przy pogodzie bez opadów, przy plusowych temperaturach

Po wykonaniu wszystkich prac związanych z montażem rurociągów, a przed przystąpieniem do zasypki wykopu, należy oczyścić go z wszelkiego rodzaju odpadów montażowych, śmieci, kamieni oraz brył gruntu rodzimego opadających ze ścian wykopu.

Prace związane z zasypywaniem rurociągów powinny być podzielone na trzy etapy :

ETAP I - Wykonanie warstwy wyrównawczej, 0.10 m podsypki pod rurociągi przy jednoczesnym usuwaniu podkładów drewnianych spod rurociągów.

ETAP II - Wykonanie warstwy zasypowej pierwszej na wysokość min 0.10 m od wierzchu najwyżej położonego rurociągu preizolowanego.

ETAP III - Wykonanie kolejnej warstwy zasypowej do wysokości projektowanej. Warstwę tę wykonać należy zasypując rurociąg ziemią wybraną z wykopu, po uprzednim usunięciu z niej kamieni, brył i zanieczyszczeń. Wskaźnik zagęszczenia nie powinien być niższy od wskaźnika zagęszczenia gruntu rodzimego obok wykopu.

# UWAGI !

- Warstwa wyrównawcza i zasypowa pierwsza, muszą być wykonane z piasku drobnego lub średniego bez gliny, mułu, kamieni. Obie warstwy muszą być ubijane ręcznie do uzyskania wskaźnika zagęszczenia 0.95. W strefach kompensacyjnych, niezależnie od ich rozwiązania, wskaźnik zagęszczenia powinien wynosić od 0.85 do max 0.90.

- Dopuszcza się wykonanie podsypki piaskowej przed rozpoczęciem montażu rurociągów pod warunkiem zapewnienia, po zakończeniu prac montażowych, minimalnej odległości (0,10 m) od gruntu rodzimego do spodu rurociągu preizolowanego.

- Korzystne jest wykonanie z piasku także górnej warstwy zasypowej.

W trakcie wykonywania III etapu zasypki, po zagęszczeniu pierwszej max 0.15 m warstwy, należy, nad rurociągami, na całej ich długości, rozłożyć kolorową taśmę znacznikowo-ostrzegawczą PVC.

# WENTYLACJA MECHANICZNA.

#### POMIESZCZENIE 1.41,  1.56

# Krotność wymian:                                      n=5w/h

Nawiew powietrza do pomieszczenia odbywał się będzie za pomocą otworów umieszczonych w dolnej części drzwi. Wywiew za pomocą wentylatora EDM 80 z opóźnieniem czasowym zamontowanym bezpośrednio na kanale wentylacyjnym. Wentylator uruchamiany będzie w momencie włączenia światła.

Producent: Venture Industries.

05-092 Kiełpin k/Łomianek

Różana 56

Parametry wentylatora:

- pobór mocy:                          13 W,

- napięcie:                                230V,

- prędkość obrotowa:   2500 obr/min,

- max wydajność:                   80 m3/h.

- poziom dźwięku:                   39 dB.

#### WC – POMIESZCZENIE 1.25A, 1.26, 1.27, 1.42, 2.19B, 2.4

# Ilość powietrza wentylacyjnego:    V=50m3/h

Nawiew powietrza do pomieszczenia odbywał się będzie za pomocą otworów umieszczonych w dolnej części drzwi. Wywiew za pomocą wentylatora EDM 80 z opóźnieniem czasowym zamontowanym bezpośrednio na kanale wentylacyjnym. Wentylator uruchamiany będzie w momencie włączenia światła.

Producent: Venture Industries.

#### WC – POMIESZCZENIE 1.25b, 1.28, 1.44, 1.51, 2.19A

# Ilość powietrza wentylacyjnego:    V=75m3/h

Nawiew powietrza do pomieszczenia odbywał się będzie za pomocą otworów umieszczonych w dolnej części drzwi. Wywiew za pomocą wentylatora EDM 80 z opóźnieniem czasowym zamontowanym bezpośrednio na kanale wentylacyjnym. Wentylator uruchamiany będzie w momencie włączenia światła.

Producent: Venture Industries.

#### WC – POMIESZCZENIE 1.52

# Ilość powietrza wentylacyjnego:    V=100m3/h

Nawiew powietrza do pomieszczenia odbywał się będzie za pomocą otworów umieszczonych w dolnej części drzwi. Wywiew za pomocą wentylatora EDM 160 z opóźnieniem czasowym zamontowanym bezpośrednio na kanale wentylacyjnym. Wentylator uruchamiany będzie w momencie włączenia światła.

Producent: Venture Industries.

#### WC – POMIESZCZENIE 2 .11

# Ilość powietrza wentylacyjnego:    V=300m3/h

Nawiew powietrza do pomieszczenia odbywał się będzie za pomocą otworów umieszczonych w dolnej części drzwi. Wywiew za pomocą kanałów wentylacyjnych podłączonych do wentylatora dachowego Das-160. Wentylator włączany będzie w momencie uruchomienia światła..

# Producent: Uniwersal. Katowice, ul. Reymonta 24

Parametry wentylatora:

- napięcie:      230/400V

- n=1400obr/min

- moc:              0,12kW

#### SZATNIE –POM. 1.31-1.35.

W celu okresowego przewietrzania szatni w okresie jesiennym należy zamontować dwa wentylatory dachowe Das-160 uruchamiane wyłącznikami ręcznymi.

#### SANITARIATY PRZY SALI GIMNASTYCZNEJ - ZESPÓŁ WENTYLACYJNY „1”

Powietrze zewnętrzne przed nawianiem przygotowywane będzie wcześniej w centrali podwieszanej typ VS-10-R-H-T wielkość 10 firmy VTS Clima. Centralę należy zamówić z układem automatyki.

- ilość powietrza wentylacyjnego:                     V=565m3/h

- moc grzewcza:                                                  Q=8,44kW

- pobór mocy elektrycznej:                                         1,0kW

Powietrze czerpane z zewnątrz będzie w centrali filtrowane, nagrzewane oraz przetłaczane za pomocą wentylatora do przewodów. Temperatura powietrza przygotowywanego w centrali sterowana będzie pokojowym czujnikiem dostarczonym razem ze sterownikiem.

Powietrze nawiewane będzie do pomieszczeń szatniowych, skąd przez kratki w drzwiach przedostawać się będzie do umywalni. Wywiew z umywalni odbywał się będzie poprzez kanały podłączone do wentylatora dachowego Das-200. Wentylator uruchamiany będzie w momencie włączenia nawiewu.

Producent: Uniwersal Sp. z o.o.

Parametry wentylatora:

- max pobór mocy:                                         0,09 kW

- napięcie:                                               230 lub 400V

- obroty wentylatora:                               900 obr/min

Wentylację nawiewną i wywiewną wykonać z typowych rur i kształtek „Spiro” systemu LindabSafe. Elementy systemu wyposażone są w podwójną uszczelkę z trwałej gumy EPDM gwarantującą wysoką szczelność instalacji. Uszczelka umożliwia połączenie wszystkich elementów bez konieczności stosowania kołnierzy i taśm uszczelniających.

Nawiewniki oraz kratki wyposażone są w przepustnice regulacyjne umożliwiające regulację sieci.

Hałas pracy wentylatorów likwidowany będzie poprzez tłumiki kanałowe zainstalowane na przewodach nawiewnych i wywiewnych, króćce elastyczne przy centrali oraz izolację kanałów.

#### ZESPÓŁ WENTYLACYJNY „2” – JADALNIA SZKOLNA.

# Zaprojektowano zorganizowaną wymianę powietrza w jadalni i rozdzielni.

# Ilość osób w jadalni:                                                              48 osób

Jednostkowa ilość powietrza:                                                20 m3/h

Ilość powietrza wentylacyjnego:                           48*20 = 960 m3/h

Powietrze zewnętrzne przed nawianiem przygotowywane będzie wcześniej w centrali podwieszanej typ VS-10-L-H-T wielkość 10 firmy VTS Clima. Centralę należy zamówić z układem automatyki.

Parametry centrali:

- ilość powietrza wentylacyjnego:                     V=1325m3/h

- moc grzewcza:                                                 Q=17,83kW

- pobór mocy elektrycznej:                                          1,0kW

Wywiew za pomocą wentylatora  dachowego Das-315, n=900obr/min, 0,18kW.

Wentylator uruchamiany będzie w momencie włączenia nawiewu.

Producent: Venture Industrie.

Wentylację nawiewną i wywiewną wykonać z typowych rur i kształtek „Spiro” systemu np. LindabSafe. Elementy systemu wyposażone są w podwójną uszczelkę z trwałej gumy EPDM gwarantującą wysoką szczelność instalacji. Uszczelka umożliwia połączenie wszystkich elementów bez konieczności stosowania kołnierzy i taśm uszczelniających.

Nawiewniki oraz kratki wyposażone są w przepustnice regulacyjne umożliwiające regulację sieci.

Hałas pracy wentylatorów likwidowany będzie poprzez tłumiki kanałowe zainstalowane na przewodach nawiewnych i wywiewnych, króćce elastyczne przy centrali oraz izolację kanałów.

#### ZESPÓŁ 3 - POMIESZCZENIA KUCHENNE.

Zaprojektowano zorganizowaną wymianę powietrza w pomieszczeniach kuchennych.

Bilans powietrza:

Powietrze zewnętrzne przed nawianiem do pomieszczeń kuchennych przygotowane będzie wcześniej w  centrali dachowej typ VS-21-L-H firmy VTS Clima.

# Centrala wyposażona będzie w układ automatyki

Parametry centrali:

- ilość powietrza:                          2410 m3/h

- moc nagrzewnicy:                         32,43 kW

- pobór mocy elektrycznej:                0,75kW

Powietrze czerpane z zewnątrz będzie w aparacie filtrowane, nagrzewane oraz przetłaczane za pomocą wentylatora do przewodów. Temperatura powietrza przygotowywanego w centrali sterowana będzie pokojowym czujnikiem temperatury zlokalizowanym w kuchni dostarczonym razem ze sterownikiem.

Centralę należy zblokować z:

-    wentylatorem DAs-160 (okap1) -- napięcie:      230/400V, moc:   0,12 kW

- wentylatorem DAs-160 (okap 2)

- wentylatorem DAs-160 (okap3)

- wentylatorem z części czystej DAs-200 (n=900obr/min, 0,09kW, 230/400V)

- wentylatorem w zmywalni DAs-160 (n=900obr/min, 0,09kW, 230/400V)

# Kuchnia:

Po wykonaniu bilansu cieplnego w kuchni, przyjęto krotność wymian n=18w/h.

Założono, że 80% ciepła od urządzeń grzejnych usytuowanych pod okapem odda swoje ciepło z powietrzem wyciąganym przez okap. Pozostałe 20% ciepła odprowadzane zostanie przez wentylację ogólną kuchni.

Przewiduje się zamontowanie trzech okapów:

- okap nr 1 typ Gort OC60 nad piecem konwekcyjno – parowym

- okap nr 2 typ Gort OW01 nad patelnią elektryczną,

- okap nr 3 typ Gort OW01 nad trzonem kuchennym i kotłem warzelnym.

Okapy należy podłączyć do wentylatorów dachowych DA-s 160 firmy Uniwersal.( Katowice, ul. Reymonta 24).

Parametry wentylatora:

- napięcie:      230/400V

- n=1400obr/min

- moc:              0,12 kW

Nawiew powietrza do pomieszczenia odbywał się będzie poprzez kanały nawiewne i włączony został w system wentylacji nawiewnej. Wywiew powietrza z kuchni odbywał się będzie poprzez kanały wywiewne wentylacji ogólnej z pomieszczeń czystych i włączony został w system wentylacji wywiewnej.

Wyciąg powietrza zużytego z pomieszczeń czystych za pomocą wentylatora dachowego DA-s 200 firmy Universal o parametrach:

- napięcie:      230/400V

- n=700obr/min

- moc: 0,04 kW

Wentylację nawiewną i wywiewną wykonać z typowych rur i kształtek „Spiro” systemu LindabSafe. Elementy systemu wyposażone są w podwójną uszczelkę z trwałej gumy EPDM gwarantującą wysoką szczelność instalacji. Uszczelka umożliwia połączenie wszystkich elementów bez konieczności stosowania kołnierzy i taśm uszczelniających.

Wentylację wywiewną z nad okapów wykonać z przewodów wentylacyjnych z blachy stalowej ocynkowanej.

Nawiewniki oraz kratki wyposażone są w przepustnice regulacyjne umożliwiające regulację sieci.

Hałas pracy wentylatorów likwidowany będzie poprzez tłumiki kanałowe zainstalowane na przewodach nawiewnych i wywiewnych, króćce elastyczne przy centrali oraz izolację kanałów.

# Pomieszczenie nr 1.4 – węzeł sanitarny

Nawiew powietrza do pomieszczeń odbywał się będzie za pomocą otworów umieszczonych w dolnej części drzwi. Wywiew za pomocą wentylatora EDM 100 z opóźnieniem czasowym zamontowanych bezpośrednio na kanale wentylacyjnym. Wentylator uruchamiany będzie w momencie włączenia światła w pomieszczeniu 1.5, 1.20 lub 1.4.

Producent: Venture Industries.

# Pomieszczenie nr 1.6. 1.3. 1.21, 1.19, 1.8, 1.16, 1.17

W celu wzmożenia wentylacji na kanałach należy zamontować wentylatory EDM 80.

Pozostałe wentylatory uruchamiane będą wyłącznikami ręcznymi.

Producent: Venture Industries.

# Pomieszczenie nr 1.7 – pomieszczenie na odpadki

Nawiew powietrza do pomieszczeń odbywał się będzie poprzez otwarte drzwi. Wywiew za pomocą wentylatora EDM 80 z opóźnieniem czasowym zamontowanych bezpośrednio na kanale wentylacyjnym. Wentylator uruchamiany będzie w momencie otwarcia drzwi wejściowych .

Producent: Venture Industries.

#### ZESPÓŁ „4” -  SALA GIMNASTYCZNA.

# Ilość osób ćwiczących:                                                          50 osób

Jednostkowa ilość powietrza:                                                30 m3/h

Ilość powietrza wentylacyjnego:                           50*30 = 1500 m3/h

Ilość osób na widowni:                                                     n = 200 osób

Jednostkowa ilość powietrza:                                                20 m3/h

Ilość powietrza wentylacyjnego:                           200*20 = 4000 m3/h

Całkowita ilość powietrza:                                1500+4000=5500 m3/h

Do przygotowanie powietrza dobrano centralę wentylacyjną dachową z odzyskiem ciepła i płynną regulacją wydajności typ VS-40-L-PH firmy VTS .

Parametry centrali:

- ilość powietrza:                                                                   5520 m3/h

- moc cieplna:                                                                           42,3 kW

- moc sekcji wentylatorowej – część wywiewna:                      3,0kW

- moc sekcji wentylatorowej – część nawiewna:                       2,2kW

Wentylację nawiewną i wywiewną wykonać z typowych rur i kształtek „Spiro” np. systemu LindabSafe. Elementy systemu wyposażone są w podwójną uszczelkę z trwałej gumy EPDM gwarantującą wysoką szczelność instalacji. Uszczelka umożliwia połączenie wszystkich elementów bez konieczności stosowania kołnierzy i taśm uszczelniających. Nawiewniki oraz kratki wyposażone są w przepustnice regulacyjne umożliwiające regulację sieci.

W celu okresowego intensywnego przewietrzania sali w okresie letnim dobrano trzy  wentylatory dachowe DAs-315, n=900obr/min, 0,18kW sprzężone z czterema otwieranymi oknami.

#### ZESTAWIENIE  ELEMENTÓW  I  URZĄDZEŃ

| L.p. | Wyszczególnienie | Ilość sztuk | Producent | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ZESPÓŁ NAWIEWNY „N1” - SZATNIE |
| N1-1 | Czerpnia powietrza 500x325m typ H1 | 1 | Lindab |  |
| N1--2 | Prostka 500x325mm, l=600mm | 1 |  |  |
| N1--3 | Centrala podwieszana VS-10-R-H-T z przepustnicą i króćcami elastycznymi | 1 | VTS |  |
| N1--4 | Złączka mufowa MF-200 | 2 | Lindab |  |
| N1--5 | Tłumik SLU 6010-Ø200-600-410 | 1 | j.w. |  |
| N1--6 | Przewód SR 200 l=710mm | 1 | j.w. |  |
| N1--7 | Łuk BU 90o-200 | 4 | j.w. |  |
| N1--8 | Przewód SR 200 l=160mm | 1 | j.w. |  |
| N1--9 | Przewód SR 200 l=630mm | 1 | j.w. |  |
| N1--10 | Przewód SR 200 l=280mm | 1 | j.w. |  |
| N1--11 | Przewód SR 200 l=4220mm | 1 | j.w. |  |
| N1--12 | Trójnik TCPU-200-125 | 2 | j.w. |  |
| N1--13 | FLEX 125 l=2230mm | 1 |  |  |
| N1--14 | Komora wyrównawcza MBT-2-125/125 + nawiewnik sufitowy PKA-125 | 4 4 | j.w. j.w. |  |
| N1--15 | Przewód SR 200 l=2650mm | 1 | j.w. |  |
| N1--16 | FLEX 125 l=2240mm | 1 |  |  |
| N1--17 | Zwężka RLFU-200-160 | 1 | j.w. |  |
| N1--18 | Łuk BU 90o-160 | 4 | j.w. |  |
| N1--19 | Złączka mufowa MF-160 | 2 | j.w. |  |
| N1--20 | Przewód SR 160 l=240mm | 1 | j.w. |  |
| N1--21 | Przewód SR 160 l=2650mm | 1 | j.w. |  |
| N1--22 | Trójnik TCPU-160-125 | 1 | j.w. |  |
| N1--23 | FLEX 125 l=2250mm | 1 |  |  |
| N1--24 | Zwężka RLFU-160-125 | 1 | j.w. |  |
| N1--25 | Przewód SR 125 l=2870mm | 1 | j.w. |  |
| N1--26 | Łuk BU 90o-125 | 1 | j.w. |  |
| N1--27 | FLEX 125 l=2220mm | 1 |  |  |
| N1--28 | Kształtka przejściowa 500x325/500x220 l=500mm | 1 |  |  |
| N1--29 | Kształtka przejściowa 500x220/Ø200 l=300mm | 1 |  |  |
| ZESPÓŁ WYWIEWNY „W1” - SZATNIE |
| W1-1 | Komora wyrównawcza MBF-2-125/125 + nawiewnik sufitowy PKA-125 | 4 4 | Lindab |  |
| W1-2 | FLEX 125 l=860mm | 1 |  |  |
| W1-3 | Łuk BU 90o-125 | 4 | j.w. |  |
| W1-4 | Przewód SR 125 l=3390mm | 1 | j.w. |  |
| W1-5 | Zwężka RLFU-160-125 | 1 | j.w. |  |
| W1-6 | Trójnik TCPU-160-125 | 1 | j.w. |  |
| W1-7 | FLEX 125 l=700mm | 1 |  |  |
| W1-8 | Przewód SR 160 l=860mm | 1 | j.w. |  |
| W1-9 | Łuk BU 90o-160 | 2 | j.w. |  |
| W1-10 | Złączka mufowa MF-160 | 1 | j.w. |  |
| W1-11 | Przewód SR 160 l=1070mm | 1 | j.w. |  |
| W1-12 | Zwężka RLFU-200-160 | 1 | j.w. |  |
| W1-13 | Trójnik TCPU-200-200 | 1 | j.w. |  |
| W1-14 | Zwężka RLFU-200-125 | 1 | j.w. |  |
| W1-15 | Przewód SR 125 l=150mm | 1 | j.w. |  |
| W1-16 | Przewód SR 125 l=160mm | 1 | j.w. |  |
| W1-17 | Złączka mufowa MF-125 | 1 | j.w. |  |
| W1-18 | Trójnik TCPU-125-125 | 1 | j.w. |  |
| W1-19 | FLEX 125 l=720mm | 1 |  |  |
| W1-20 | Przewód SR 125 l=2580mm | 1 | j.w. |  |
| W1-21 | FLEX 125 l=680mm | 1 |  |  |
| W1-22 | Przewód SR 200 l=380mm | 1 | j.w. |  |
| W1-23 | Łuk BU 90o-200 | 1 | j.w. |  |
| W1-24 | Przewód SR 200 l=2410mm | 1 | j.w. |  |
| W1-25 | Tłumik SLU 3005-Ø200-1200-325 | 1 | j.w. |  |
| W1-26 | Złączka mufowa MF-200 | 1 | j.w. |  |
| W1-27 | Podstawa dachowa typ B/II | 1 | Uniwersal |  |
| W1-28 | Wentylator dachowy DAs-200 | 1 | Uniwersal |  |
| ZESPÓŁ NAWIEWNY „N2” - JADALNIA |
| N2--1 | Czerpnia powietrza 500x525 typ H1 | 1 | Lindab |  |
| N2--2 | Prostka 500x525 l=400mm | 1 |  |  |
| N2--3 | Centrala podwieszana VS-10-L-H-T z przepustnicą i króćcami elastycznymi | 1 | VTS |  |
| N2--4 | Złączka mufowa MF-315 | 1 | Lindab |  |
| N2--5 | Tłumik SLBU 6010-Ø315-900-510 | 1 | j.w. |  |
| N2--6 | Przewód SR 315 l=2240mm | 1 | j.w. |  |
| N2--7 | Łuk BU 45o-315 | 1 | j.w. |  |
| N2--8 | Przewód SR 315 l=200mm | 1 | j.w. |  |
| N2--9 | Łuk BU 90o-315 | 2 | j.w. |  |
| N2--10 | Przewód SR 315 l=2790mm | 1 | j.w. |  |
| N2--11 | Przewód SR 315 l=630mm | 1 | j.w. |  |
| N2--12 | Trójnik TCPU-315-160 | 1 | j.w. |  |
| N2--13 | FLEX 160 l=150mm | 1 |  |  |
| N2--14 | Komora wyrównawcza MBT-1-160/200 + nawiewnik sufitowy PKA-200 | 5 5 | j.w. j.w. |  |
| N2--15 | Zwężka RLFU-315-250 | 1 | j.w. |  |
| N2--16 | Przewód SR 250 l=1110mm | 1 | j.w. |  |
| N2--17 | Trójnik TCPU-250-160 | 2 | j.w. |  |
| N2--18 | FLEX 160 l=210mm | 2 |  |  |
| N2--19 | Przewód SR 250 l=880mm | 1 | j.w. |  |
| N2--20 | Zwężka RLFU-250-200 | 1 | j.w. |  |
| N2--21 | Przewód SR 200 l=910mm | 1 | j.w. |  |
| N2--22 | Trójnik TCPU-200-160 | 1 | j.w. |  |
| N2--23 | FLEX 160 l=260mm | 1 |  |  |
| N2--24 | Zwężka RLFU-200-160 | 1 | j.w. |  |
| N2--25 | Przewód SR 160 l=1020mm | 1 | j.w. |  |
| N2--26 | Łuk BU 90o-160 | 1 | j.w. |  |
| N2--27 | FLEX 160 l=250mm | 1 |  |  |
| N2--28 | Kształtka przejściowa 500x525/500x220 l=550mm | 1 |  |  |
| N2--29 | Kształtka przejściowa 500x220/Ø315 l=500mm | 1 |  |  |
| ZESPÓŁ WYWIEWNY „W2” - JADALNIA |
| W2-1 | Kratka wentylacyjna RGS-4-525-75 | 5 | Lindab |  |
| W2-2 | Przewód SR 160 l=1600mm | 1 | j.w. |  |
| W2-3 | Zwężka RLFU-200-160 | 1 | j.w. |  |
| W2-4 | Przewód SR 200 l=1550mm | 1 | j.w. |  |
| W2-5 | Zwężka RLFU-250-200 | 1 | j.w. |  |
| W2-6 | Przewód SR 250 l=3070mm | 1 | j.w. |  |
| W2-7 | Zwężka RLFU-315-250 | 1 | j.w. |  |
| W2-8 | Trójnik TCPU-315-315 | 1 | j.w. |  |
| W2-9 | Zwężka RLFU-315-160 | 1 | j.w. |  |
| W2-10 | Złączka mufowa MF-160 | 1 | j.w. |  |
| W2-11 | Przewód SR 160 l=540mm | 1 | j.w. |  |
| W2-12 | Przewód SR 315 l=2870mm | 1 | j.w. |  |
| W2-13 | Łuk BU 90o-315 | 1 | j.w. |  |
| W2-14 | Przewód SR 315 l=620mm | 1 | j.w. |  |
| W2-15 | Łuk tłumiący BSLU 6010 Ø315 | 1 | Lindab |  |
| W2-16 | Przewód SR 315 l=780mm | 1 | j.w. |  |
| W2-17 | Wentylator dachowy DAs-315 na podstawie BII | 1 | Universal |  |
| ZESPÓŁ NAWIEWNY „N3” - KUCHNIA |
| N3-1 | Centrala podwieszana VS-21-L-H | 1 | VTS |  |
| N3-2 | Kształtka przejściowa 821x313/Ø400 l=500mm | 1 |  |  |
| N3-3 | Łuk BU 90o-400 | 6 | j.w. |  |
| N3-4 | Złączka mufowa MF-400 | 1 | j.w. |  |
| N3-5 | Przewód SR 400 l=6480mm | 1 | j.w. |  |
| N3-6 | Tłumik SLBU 6010-Ø400-1200-625 | 1 | j.w. |  |
| N3-7 | Przewód SR 400 l=220mm | 1 | j.w. |  |
| N3-8 | Przewód SR 400 l=3630mm | 1 | j.w. |  |
| N3-9 | Przewód SR 400 l=410mm | 1 | j.w. |  |
| N3-10 | Przewód SR 400 l=260mm | 1 | j.w. |  |
| N3-11 | Trójnik TCPU-400-160 | 1 | j.w. |  |
| N3-12 | FLEX 160 l=660mm | 1 |  |  |
| N3-13 | Komora wyrównawcza MBT-1-160/200 + nawiewnik sufitowy PKA-200 | 1 1 | j.w. j.w. |  |
| N3-14 | Przewód SR 400 l=3240mm | 1 | j.w. |  |
| N3-15 | Trójnik TCPU-400-400 | 1 | j.w. |  |
| N3--16 | Zwężka RCFU-400-200 | 1 | j.w. |  |
| N3--17 | Przewód SR 200 l=3590mm | 1 | j.w. |  |
| N3--18 | FLEX 160 l=210mm | 1 |  |  |
| N3--19 | Zwężka RLFU-200-160 | 2 | j.w. |  |
| N3--20 | Złączka mufowa MF-160 | 1 | j.w. |  |
| N3--21 | Łuk BU 90o-160 | 1 | j.w. |  |
| N3--22 | Przewód SR 160 l=6060mm | 1 | j.w. |  |
| N3--23 | Złączka nyplowa NPU-160 | 1 | j.w. |  |
| N3--24 | FLEX 160 l=1460mm | 1 |  |  |
| N3--25 | Komora wyrównawcza MBT-1-160/200 + Nawiewnik sufitowy PKA-200 | 8 8 | j.w. j.w. |  |
| N3--26 | Przewód SR 400 l=1190mm | 1 | j.w. |  |
| N3--27 | Trójnik TCPU-400-100 | 1 | j.w. |  |
| N3--28 | FLEX 100 l=200mm | 1 |  |  |
| N3--29 | Komora wyrównawcza MBT-1-100/125 + Nawiewnik sufitowy PKA-125 | 1 1 | j.w. j.w. |  |
| N3--30 | Zwężka RLFU-400-315 | 1 | j.w. |  |
| N3--31 | Przewód SR 315 l=1830mm | 1 | j.w. |  |
| N3--32 | Trójnik TCPU-315-160 | 2 | j.w. |  |
| N3--33 | FLEX 160 l=200mm | 2 |  |  |
| N3--34 | Przewód SR 315 l=780mm | 1 | j.w. |  |
| N3--35 | Zwężka RLFU-315-250 | 1 | j.w. |  |
| N3--36 | Przewód SR 250 l=650mm | 1 | j.w. |  |
| N3--37 | Trójnik TCPU-250-160 | 1 | j.w. |  |
| N3--38 | FLEX 160 l=260mm | 2 |  |  |
| N3--39 | Zwężka RLFU-250-200 | 1 | j.w. |  |
| N3--40 | Łuk BU 90o-200 | 4 | j.w. |  |
| N3--41 | Przewód SR 200 l=380mm | 2 | j.w. |  |
| N3--42 | Przewód SR 200 l=200mm | 1 | j.w. |  |
| N3--43 | Złączka mufowa MF-200 | 1 | j.w. |  |
| N3--44 | Trójnik TCPU-200-160 | 3 | j.w. |  |
| N3--45 | FLEX 160 l=340mm | 1 |  |  |
| N3--46 | Przewód SR 200 l=660mm | 1 | j.w. |  |
| N3--47 | FLEX 160 l=310mm | 1 |  |  |
| N3--48 | Przewód SR 160 l=620mm | 1 | j.w. |  |
| N3--49 | Łuk BU 30o-160 | 1 | j.w. |  |
| ZESPÓŁ WYWIEWNY „W3” - KUCHNIA |
| W3-1 | Nawiewnik ze skrzynką rozprężną DVA-0-100 | 1 | Lindab |  |
| W3-2 | FLEX 100 l=800mm | 1 |  |  |
| W3-3 | Łuk BU 90o-100 | 1 | j.w. |  |
| W3-4 | Przewód SR 100 l=2440mm | 1 | j.w. |  |
| W3-5 | Zwężka RLFU-160-100 | 1 | j.w. |  |
| W3-6 | Trójnik TCPU-160-125 | 2 | j.w. |  |
| W3-7 | Przewód SR 125 l=310mm | 2 | j.w. |  |
| W3-8 | Przewód SR 160 l=1270mm | 1 | j.w. |  |
| W3-9 | Złączka mufowa MF-160 | 1 | j.w. |  |
| W3-10 | Łuk BU 90o-160 | 2 | j.w. |  |
| W3-11 | Przewód SR 160 l=180mm | 1 | j.w. |  |
| W3-12 | Przewód SR 160 l=850mm | 1 | j.w. |  |
| W3-13 | Zwężka RLFU-200-160 | 1 | j.w. |  |
| W3-14 | Trójnik TCPU-200-125 | 1 | j.w. |  |
| W3-15 | Przewód SR 125 l=300mm | 1 | j.w. |  |
| W3-16 | Przewód SR 200 l=810mm | 1 | j.w. |  |
| W3-17 | Trójnik TCPU-200-200 | 1 | j.w. |  |
| W3-18 | Zwężka RLFU-200-125 | 1 | j.w. |  |
| W3-19 | Przewód SR 125 l=240mm | 1 | j.w. |  |
| W3-20 | Łuk BU 90o-125 | 1 | j.w. |  |
| W3-21 | Przewód SR 125 l=290mm | 1 | j.w. |  |
| W3-22 | Przewód SR 200 l=3450mm | 1 | j.w. |  |
| W3-23 | Tłumik SLU 6010-Ø200-600-410 | 1 | j.w. |  |
| W3-24 | Przewód SR 200 l=850mm | 1 | j.w. |  |
| W3-25 | Wentylator dachowy DAs-200 na podstawie BII | 1 | Uniwersal |  |
| W3-26 | Nawiewnik ze skrzynką rozprężną DVA-0-125 | 4 | Lindab |  |
| ZESPÓŁ WYWIEWNY „O1” - KUCHNIA |
| O1-1 | Okap wyciągowy przyścienny z filtrami 1800x1000x400mm | 1 |  |  |
| O1-2 | Przepustnica regulacyjna DRU 160mm | 1 | Lindab |  |
| O1-3 | Przewód 160 l=150mm | 1 |  |  |
| O1-4 | Łuk BU 60o-160 | 2 | Lindab |  |
| O1-5 | Przewód 160 l=250mm | 2 |  |  |
| O1-6 | Przewód 160 l=3020mm | 1 |  |  |
| O1-7 | Tłumik SLU 3005-Ø160-600-270 | 1 | Lindab |  |
| O1-8 | Przewód 160 l=820mm | 1 |  |  |
| O1-9 | Wentylator dachowy DAs-160 na podstawie BII | 1 | Uniwersal |  |
| ZESPÓŁ WYWIEWNY „O2” - KUCHNIA |
| O2-1 | Okap wyciągowy przyścienny z filtrami 1200x800x400mm | 1 |  |  |
| O2-2 | Przepustnica regulacyjna DRU 160mm | 1 | Lindab |  |
| O2-3 | Łuk BU 90o-160 | 2 | Lindab |  |
| O2-4 | Przewód 160 l=910mm | 1 |  |  |
| O2-5 | Przewód 160 l=3210mm | 1 |  |  |
| O2-6 | Tłumik SLU 3005-Ø160-600-270 | 1 | Lindab |  |
| O2-7 | Przewód 160 l=820mm | 1 |  |  |
| O2-8 | Wentylator dachowy DAs-160 na podstawie BII | 1 | Uniwersal |  |
| O2-9 | Złączka mufowa MF-160 | 1 | Lindab |  |
| ZESPÓŁ WYWIEWNY „O3” - KUCHNIA |
| O3-1 | Okap nad piec 1250x950x350mm | 1 |  |  |
| O3-2 | Przepustnica regulacyjna DRU 160mm | 1 | Lindab |  |
| O3-3 | Przewód 160 l=180mm | 2 |  |  |
| O3-4 | Łuk BU 90o-160 | 3 | Lindab |  |
| O3-5 | Przewód 160 l=790mm | 1 |  |  |
| O3-6 | Przewód 160 l=1450mm | 1 |  |  |
| O3-7 | Łuk BU 45o-160 | 1 | Lindab |  |
| O3-8 | Złączka mufowa MF-160 | 1 | j.w. |  |
| O3-9 | Przewód 160 l=2990mm | 1 |  |  |
| O3-10 | Tłumik SLU 3005-Ø160-600-270 | 1 | Lindab |  |
| O3-11 | Przewód 160 l=820mm | 1 |  |  |
| O3-12 | Wentylator dachowy DAs-160 na podstawie BII | 1 | Uniwersal |  |
| ZESPÓŁ WYWIEWNY „W5” - ZMYWALNIA |
| W5-1 | Nawiewnik sufitowy LCA-160 | 1 | Lindab |  |
| W5-2 | Przewód 160 l=3070mm | 1 | j.w. |  |
| W5-3 | Tłumik SLU 3005-Ø160-600-270 | 1 | j.w. |  |
| W5-4 | Przewód 160 l=820mm | 1 | j.w. |  |
| W5-5 | Wentylator dachowy DAs-160 na podstawie BII | 1 | Uniwersal |  |
| ZESPÓŁ NAWIEWNY „N4” - SALA GIMNASTYCZNA |
| N4--1 | Nawiewnik wirowy sufitowy OD-7-315 z trwale zespojoną redukcją Ø323-248 i przepustnicą | 6 | Klima |  |
| N4--2 | Łuk BU 90o-250 | 2 | j.w. |  |
| N4--3 | Przewód SR 250 l=8460mm | 2 | j.w. |  |
| N4--4 | Zwężka RLFU-400-250 | 2 | j.w. |  |
| N4--5 | Trójnik TCPU-400-250 | 4 | j.w. |  |
| N4--6 | Przewód SR 400 l=8540mm | 2 | j.w. |  |
| N4--7 | Przewód SR 400 l=7990mm | 2 | j.w. |  |
| N4--8 | Łuk BU 90o-400 | 7 | j.w. |  |
| N4--9 | Przewód SR 400 l=6460mm | 1 | j.w. |  |
| N4--10 | Przewód SR 400 l=5300mm | 1 | j.w. |  |
| N4--11 | Złączka mufowa MF-400 | 2 | j.w. |  |
| N4--12 | Przewód SR 400 l=1040mm | 1 | j.w. |  |
| N4--13 | Przewód SR 400 l=970mm | 1 | j.w. |  |
| N4--14 | Przewód SR 400 l=640mm | 1 | j.w. |  |
| N4--15 | Zwężka RCFU-500-400 | 1 | j.w. |  |
| N4--16 | Trójnik TCU-500-400 | 1 | j.w. |  |
| N4--17 | Złączka mufowa MF-500 | 2 | j.w. |  |
| N4--18 | Łuk BFU 90o-500 | 1 | j.w. |  |
| N4--19 | Tłumik SLU 6010-Ø500-1200-735 | 1 |  |  |
| N4--20 | Przewód SR 500 l=500mm | 1 | j.w. |  |
| ZESPÓŁ WYWIEWNY „W4” - SALA GIMNASTYCZNA |
| W4-1 | Centrala dachowa VS-40-L-PH | 1 | VTS |  |
| W4-2 | Złączka mufowa MF-500 | 3 | Lindab |  |
| W4-3 | Łuk BFU 90o-500 | 3 | j.w. |  |
| W4-4 | Przewód SR 500 l=660mm | 1 | j.w. |  |
| W4-5 | Tłumik SLU 6010-Ø500-1200-735 | 1 | j.w. |  |
| W4-6 | Przewód SR 500 l=11140mm | 1 | j.w. |  |
| W4-7 | Kratka dla przewodu okrągłego RGS-4-625-150 | 8 | j.w. |  |
| W4-8 | Zwężka RCFU-500-400 | 1 | j.w. |  |
| W4-9 | Przewód SR 400 l=13330mm | 1 | j.w. |  |
| W4-10 | Zwężka RCFU-400-315 | 1 | j.w. |  |
| W4-11 | Przewód SR 315 l=8850mm | 1 | j.w. |  |
| W4-12 | Przewód SR 500 l=320mm | 1 | j.w. |  |
| ZESPÓŁ WYWIEWNY „W6” - WC DZIEWCZĄT |
| W6-1 | Komora wyrównawcza MBF-2-125/125 + nawiewnik sufitowy PKA-125 | 2 2 | j.w. j.w. |  |
| W6-2 | FLEX 125 l=910mm | 2 |  |  |
| W6-3 | Łuk BU 90o-125 | 2 | j.w. |  |
| W6-4 | Przewód SR 125 l=2050mm | 1 | j.w. |  |
| W6-5 | Zwężka RLFU-160-125 | 2 | j.w. |  |
| W6-6 | Trójnik TCPU-160-160 | 1 | j.w. |  |
| W6-7 | Przewód SR 125 l=350mm | 1 | j.w. |  |
| W6-8 | Przewód SR 160 l=730mm | 1 | j.w. |  |
| W6-9 | Wentylator dachowy DAs-160 na podstawie BII | 1 | Uniwersal |  |
| ZESPÓŁ WYWIEWNY „W7” - WC CHŁOPCÓW |
| W7-1 | Komora wyrównawcza MBF-2-125/125 + nawiewnik sufitowy PKA-125 | 2 2 | j.w. j.w. |  |
| W7-2 | FLEX 125 l=210mm | 1 |  |  |
| W7-3 | Łuk BU 90o-125 | 1 | j.w. |  |
| W7-4 | Przewód SR 125 l=990mm | 1 | j.w. |  |
| W7-5 | Zwężka RLFU-160-125 | 1 | j.w. |  |
| W7-6 | Trójnik TCPU-160-125 | 1 | j.w. |  |
| W7-7 | FLEX 125 l=240mm | 1 |  |  |
| W7-8 | Przewód SR 160 l=810mm | 1 | j.w. |  |
| W7-9 | Łuk BU 90o-160 | 4 | j.w. |  |
| W7-10 | Przewód SR 160 l=1040mm | 1 | j.w. |  |
| W7-11 | Przewód SR 160 l=160mm | 1 | j.w. |  |
| W7-12 | Przewód SR 160 l=280mm | 1 | j.w. |  |
| W7-13 | Przewód SR 160 l=1150mm | 1 | j.w. |  |
| W7-14 | Wentylator dachowy DAs-160 na podstawie BII | 1 | Uniwersal |  |
| WENTYLATORY NA DACHU SALI SPORTOWEJ |
|  | Wentylator dachowy DAs-315 na podstawie B/III | 3 | Uniwersal |  |

# UWAGA:

Kanały wentylacyjne w pomieszczeniach oraz na dachu należy zaizolować cieplnie wełną mineralną  „Gulfiber” (alternatywa pianka poliuretanowa Thermaflex). Grubość izolacji zgodnie z zaleceniami producenta.

# UWAGI KOŃCOWE.

Przy wykonywaniu robót budowlanych można zastosować wyroby innych producentów o parametrach nie niższych niż dobrane w niniejszej dokumentacji dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

W czasie robót przestrzegać rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych z 1997 .

Całość robót wykonać zgodnie z :

- Warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociągowych wydanymi przez COBRTI INSTAL.

- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych wydanymi przez COBRTI INSTAL

- Instrukcją Producenta rur.

# OBLICZENIA – załączono do egzemplarza archiwalnego projektanta.