pracownia architektoniczna – studio 3- s.c. 42-200 Częstochowa ul. Lelewela 13/15/13 tel. 601076090

ROZBUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ

W  BORZE ZAJACIŃSKIM O CZĘŚĆ USŁUGOWĄ W ZAKRESIE ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEDSZKOLNYCH

BÓR ZAJACIŃSKI  78,  42-142 PRZYSTAJŃ nr ewid. dz. 522,551/2

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO IX

INWESTOR : PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W BORZE ZAJACIŃSKIM

Bór Zajaciński 78,  42-142 Przystajń

AUTORZY OPRACOWANIA :

CZĘŚĆ ARCHITEKTONICZNA :

PROJEKT  :          arch.  Beata Gabryelska

UAN 7342/96/91

SPRAWDZENIE :  arch. Urszula Borkowska

UAN 83861/133/88

CZĘŚĆ KONSTRUKCYJNA :

PROJEKT  :          inż. Kazimierz Kozłowski

FT-83861/100/84

SPRAWDZENIE : inż. Grzegorz Konopa

SKL/1598/POOK/07

CZĘŚĆ SANITARNA :

PROJEKT  :          inż Paweł Januszewski

SLK/5184/PWOS/13

SPRAWDZENIE : inż. Zbigniew Jarkiewicz

AG.II.4/ZO/7131-1/717/01

CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA :

PROJEKT  :          inż. Szymon Szmidt

SLK/5430/PWOR/14

SPRAWDZENIE : inż. Tadeusz Szmidt

FT-83861/105/1552/82

Częstochowa, luty 2016r

18

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA :

CZĘŚĆ ARCHITEKTONICZNA

z PROJEKTEM ZAGOSPODAROWANIA TERENU                               str. 5 – 28

W TYM :

OPIS TECHNICZNY                                                                   str    5 – 18

OŚWIADCZENIE                                                                        str          19

PLAN BIOZ                                                                                 str          20

CZĘŚĆ GRAFICZNA	                                                                 str  21 – 28

CZĘŚĆ KONSTRUKCYJNA

z EKSPERTYZĄ TECHNICZNĄ                                             str.  29 - 66

W TYM :

OPIS TECHNICZNY                                                                   str  30 – 48

OŚWIADCZENIE                                                                        str         49

EKSPERTYZA TECHNICZNA                                                    str  50 – 52

WYKAZ STALI                                                                            str  53 – 54

CZĘŚĆ GRAFICZNA		                                                     str  55 – 66

CZĘŚĆ SANITARNA :                                                                     str. 67 – 101

W TYM :

OPIS TECHNICZNY z ANALIZĄ MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA

ODNAWIALNYCH ŻRÓDEŁ ENERGII                                      str   67 – 79

PLAN BIOZ                                                                                str   80 – 83

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU                str   84 – 91

CZĘŚĆ GRAFICZNA	                                                                 str   92 – 101

CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA :                                                                   str. 102 – 117

W TYM :

OŚWIADCZENIE                                                                     str            104

OPIS TECHNICZNY                                                                str  105 – 109

PLAN BIOZ                                                                              str  110 – 111

CZĘŚĆ GRAFICZNA		                                                  str  112 – 117

UPRAWNIENIA I ZAŚWIADCZENIA WSZYSTKICH PROJEKTANTÓW      str  118 – 134

pracownia architektoniczna – studio 3- s.c. 42- 200 Częstochowa ul. Lelewela 13/15/13 tel.601076090

PROJEKT BUDOWLANY

ROZBUDOWY  SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BORZE ZAJACIŃSKIM O CZĘŚĆ USŁUGOWĄ W ZAKRESIE ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEDSZKOLNYCH

BÓR ZAJACIŃSKI  78,  42-142 PRZYSTAJŃ nr ewid. dz. 522,551/2

CZĘŚĆ ARCHITEKTONICZNO-KONSTRUKCYJNA

Z PROJEKTEM ZAGOSPODAROWANIA TERENU

INWESTOR : PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W BORZE ZAJACIŃSKIM

Bór Zajaciński 78,  42-142 Przystajń

CZĘŚĆ ARCHITEKTONICZNA :

PROJEKT  :          arch. Beata Gabryelska

UAN 7342/96/91

SPRAWDZENIE : arch. Urszula Borkowska

UAN 83861/133/88

CZĘŚĆ KONSTRUKCYJNA :

PROJEKT  :          inż. Kazimierz Kozłowski

FT-83861/100/84

SPRAWDZENIE : inż. Grzegorz Konopa

SKL/1598/POOK/07

Częstochowa, luty 2016r

18

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA :

- OPIS TECHNICZNY                                                                         str. 5 -18

- ZAŁACZNIKI                                                                                     str. 19 - 20

oświadczenia , plan BIOZ

- CZĘŚĆ GRAFICZNA :                                                                      str. 21 - 28

rys. 1 . projekt  zagospodarowania terenu                         skala 1 : 500      str. 21

rys. 2.  rzut przyziemia                                                       skala 1 : 100      str.  22

rys. 3.  rzut więźby dachowej                                             skala 1 : 100      str. 23

rys. 4.  rzut połaci dachu                                                    skala 1 : 100      str. 24

rys. 5.  przekroje A-A, B-B                                                  skala 1 : 100      str. 25

rys. 6.  elewacje                                                                  skala 1 : 100      str. 26

rys. 7.  elewacje                                                                  skala 1 : 100      str. 27

rys. 8.  zestawienie stolarki                                                                           str. 28

18

OPIS TECHNICZNY :

PODSTAWA OPRACOWANIA :

- umowa z Inwestorem

- koncepcja inwestycji uzgodniona z Inwestorem

- wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Przystajń

- mapa sytuacyjno - wysokościowa do celów projektowych

- wizja w terenie i pomiary inwentaryzacyjne w obiekcie

- obowiązujące normy i przepisy

- ekspertyza techniczna

PRZEDMIOT OPRACOWANIA :

Niniejsze opracowanie wielobranżowe zawiera projekt budowlany branży architektonicznej, konstrukcyjnej, sanitarnej i elektrycznej   rozbudowy szkoły podstawowej w Borze Zajacińskim  o część usługową w zakresie świadczenia usług przedszkolnych.

1. STAN ISTNIEJĄCY :

- istniejąca funkcja przedmiotowego budynku – usługi oświaty – szkoła podstawowa

- budynek powstał w latach 20-tych XIXw a w latach 70-tych nadbudowano kondygnację.

- Budynek wolno stojący, usytuowany równolegle do drogi publicznej

- obecnie budynek trzykondygnacyjny , bez  podpiwniczenia z częściowym obniżeniem kondygnacji parteru w której funkcjonuje  kotłownia

- w części parterowej zlokalizowana jest kuchnia z jadalnią, prowizoryczna sala do ćwiczeń gimnastycznych, sala przedszkolna i szatnia dzieci oraz sanitariat.

- pierwsze piętro mieści salę przedszkolną, sale lekcyjne, pokój nauczycieli i sanitariaty.

- drugie piętro to sale lekcyjne, sanitariaty i gabinet dyrektora z księgowością

- technologia wykonania budynku – tradycyjna murowana z centralnie usytuowaną otwartą klatką schodową, budynek kryty dachem w konstrukcji drewnianej.

- ściany zewnętrzne ocieplone styropianem

- instalacje wewnętrzne : elektryczna oświetleniowa i gniazd wtykowych, telefoniczna, wodociągowa i kanalizacji sanitarnej

- na terenie szkoły w pobliżu granicy północno-wschodniej,  znajduje się wolno stojący budynek gospodarczy zaadaptowany na nową kotłownię ( wg odrębnego opracowania) do obsługi istniejącego budynku szkoły i przedmiotowej rozbudowy

- teren szkoły częściowo zagospodarowany, ogrodzony , z istniejącym wjazdem na działkę 551/2  z drogi powiatowej KDp , z placem zabaw wyposażonym w urządzenia zabawowe i w części południowej z zespołem boisk sportowych

- teren z naturalnym spadkiem w kierunku północno - zachodnim

- brak wyznaczonych miejsc postojowych

- istniejąca zatoczka na autobus szkolny

- uzbrojenie działki : przyłącze wody z wodociągu gminnego

kanalizacji sanitarna do istniejących zbiorników nieczystości - szamb

18

przyłącze energetyczne

przyłącze telefoniczne

kanalizacja deszczowa rozprowadzona na teren własny

- działka nr 552 to teren oznaczony w planie miejscowym symbolem UI – przeznaczenie podstawowe obiekty użyteczności publicznej

- działka nr 551/2 to teren  oznaczony w planie miejscowym symbolem RM,MN,U z dopuszczonym przeznaczeniem usług niekomercyjnych związanych z zabudową mieszkaniową

2.      PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU :

- przebudowa istniejącego budynku gospodarczego na potrzeby kotłowni przy północno – wschodniej granicy w odległości ok. 2m z działką o numerze ewidencyjnym 550 ( wg odrębnego opracowania)

- przedmiotowa rozbudowa istniejącej szkoły o część usługową w zakresie świadczenia usług przedszkolnych dla mieszkańców gminy Przystajń

- wykonanie nowego wjazdu , dojazdu do kotłowni i placyku manewrowego o nawierzchni gruntowej stabilizowanej  wzdłuż północno-wschodniej granicy działki ( wg odrębnego opracowania)

- budowa zatoczki postojowej wewnętrznej ( 4 miejsca  postojowe w tym jedno dla osoby niepełnosprawnej ) obsługiwanej z istniejącego wjazdu na działce 551/2 o nawierzchni gruntowej stabilizowanej

nawierzchnia miejsc postojowych o nawierzchni gruntowej stabilizowanej

alternatywnie zielona wzmocniona ekokratką

Projektowane miejsca postojowe zapewniają100% potrzeb parkingowych obiektu

- przebudowa dojścia z zatoki autobusu szkolnego do rozbudowanej części  i nowego wejścia głównego do szkoły – chodnik z kostki brukowej ( gr. 6 cm na podbudowie ) - wg odrębnego opracowania projektu rozbudowy szkoły

- zmiana lokalizacji i wykonanie furtki wejściowej w istniejącym ogrodzeniu

- przebudowa ogrodzenia przedszkola w obrębie projektowanego wjazdu do budynku kotłowni – demontaż 2-3 przęseł istniejącego ogrodzenia , montaż bramy przesuwnej lub dwuskrzydłowej.

- przeorganizowanie placu zabaw – lokalizacja w nowym miejscu

- budowa odcinka wewnętrznej kanalizacji sanitarnej w obrębie przebudowy budynku gospodarczego na potrzeby kotłowni – wg części sanitarnej niniejszego opracowania

- wykonanie odcinka instalacji wody dla w.w rozbudowy- wg części instalacji sanitarnych

- budowa nowej łączącej budynek szkoły z kotłownią sieci instalacji c.o.

BILANS TERENU

po przebudowie budynku gospodarczego na potrzeby kotłowni i projektowanej

rozbudowie budynku szkoły ( odrębne opracowanie):

- pow. działek szkolnych 552 i 551/2 objętych opracowaniem – 11.327,00 m2

w tym :

- powierzchnia zabudowy :    823,00 m2 – 7,3% pow. działki

w tym : istniejąca szkoła      - 423,0 m2

przebudowany budynek gospodarczy na potrzeby kotłowni  (wg odrębnego

opracowania) – 99,89 m2

projektowana rozbudowa istniejącej  szkoły o część przedszkolną     -   297,77m2

18

- rezerwa pod salę sportową :   500,00 m2 – 4,4% pow. działki

- nawierzchnia utwardzona :   1101,00 m2 – 9,7% pow. działki

w tym : istniejący wjazd    – 150,00 m

istniejąca zatoka autobusu szkolnego – 220,00m2

projektowane miejsca postojowe     -   143,00 m2

projektowany dojazd do kotłowni z nowym wjazdem i placem manewrowym (wg

odrębnego opracowania) – 248,00 m2

przeprojektowany chodnik  przed wejściem głównym - 40,00 m2 ( kostka brukowa

gr 6 cm)

proj. placyk zabaw dla dzieci przedszkolnych  - 250,00 m2

ścieżka przy placu zabaw – 50,00m2

- istniejące boiska szkolne :             1400,00 m2  - 12,36% pow. działki

- zieleń :                         7503,00 m2  - 66,24% pow. działki

w tym: zieleń dekoracyjna – 230,00m2

zieleń izolacyjny – 230,00m2

szkolny ogródek doświadczalny   - 250,00m2

dziedziniec szkolny – 600,00m2

tereny zieleni nieurządzonej – 6193,00m2

INFORMACJA NA TEMAT ZGODNOŚCI PRZYJĘTYCH ROZWIAZAŃ Z ZAPISAMI 	PLANU MIEJSCOWEGO I PRZEPISAMI BUDOWLANYMI  :

- projektowane zagospodarowanie  jest zgodne z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Przystajń

- działka szkolna objęta opracowaniem składa się z dwóch nieruchomości o numerach ewidencyjnych 552 i 551/2 oznaczonych w  planie miejscowym symbolem UI  ( działka 552) – przeznaczenie podstawowe obiekty użyteczności publicznej oraz symbolem RM,MN,U ( działka 551/2) – przeznaczenie dopuszczalne usługi związane z zabudową mieszkaniową.

- w zakresie ochrony środowiska  i zdrowia ludzi - projektowana inwestycja nie należy do inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko , będzie spełniać wymagania w zakresie przeciwpożarowym , sanitarno-higienicznym , zdrowotnym oraz bezpieczeństwa i higieny pracy

- w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej – teren położony poza obszarem objętym w/w ochroną

- w zakresie ochrony obiektów budowlanych na terenach górniczych , położenia w granicy obszarów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz osuwanie się mas ziemnych – teren położony poza obszarem objętym w/w ochroną

- w zakresie wymagań dotyczących ochrony interesów osób trzecich – projektowana inwestycja nie narusza interesów osób trzecich w tym :

nie powoduje pozbawienia dostępu do drogi publicznej oraz możliwości korzystania 	z urządzeń infrastruktury technicznej

nie powoduje pozbawienia dostępu światła dziennego do pomieszczeń 	przeznaczonych na pobyt ludzi

nie powoduje uciążliwości powodowanych przez hałas , wibracje , zakłócenia 	elektryczne i promieniowanie

nie powoduje zanieczyszczenia wody i gleby

18

INFORMACJA O O OBSZARZE ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU ;

Z uwagi na lokalizację przedmiotowej rozbudowy istniejącego budynku szkoły podstawowej  nie istnieje oddziaływanie tego budynku w zakresie zacieniania działki sąsiedniej  w godzinach popołudniowych.

Ewentualne uciążliwości powstałe w trakcie rozbudowy i eksploatacji inwestycji nie będą wykraczać poza granice nieruchomości Inwestora.

Pozostałe wymagania w zakresie oddziaływania w tym: odległości miejsc postojowych i śmietnika oraz bezpieczeństwa pożarowego są spełnione zgodnie z zaleceniami w/w rozporządzenia i związane z tym oddziaływania z tymi elementami zagospodarowania zarówno istniejącymi jak i projektowanymi zawierają się w granicach własnych działek nr ewid. 552 i 551/2.

3.   OPIS PRTOJEKTOWANEJ ROZBUDOWY ISTNIEJĄCEGO

BUDYNKU SZKOŁY:

- rozbudowa istniejącego budynku szkoły podstawowej o część usługową w zakresie świadczenia usług przedszkolnych  z  niezbędnymi pomieszczeniami i urządzeniami do prawidłowego funkcjonowania tego obiektu.

- docelowo rozbudowa ma obsłużyć istniejące oddziały przedszkolne, które obecnie znajdują się w budynku szkoły na dwóch różnych kondygnacjach

- projektowana  rozbudowa  to budynek jednokondygnacyjny bez podpiwniczenia, kryty dachem niskim w drewnianej konstrukcji opartej na stropie

- wykonanie instalacji wod – kan , co i elektrycznej  zgodnie z projektami branżowymi

- W projektowanej rozbudowie  zaprojektowano korytarz komunikacyjny  i wiatrołap jako część łączącą istniejącą szkołę i projektowane  pomieszczenia przedszkola tj. dwie sale przedszkolne z węzłem sanitarnym,  szatnią dzieci i z pomieszczeniem porządkowym  z toaletą dla opiekunów i korytarzykiem przedszkolnym.

- Obsługa oddziałów przedszkolnych od strony przygotowania posiłków pozostanie bez zmian – posiłki przygotowywane  jak dotychczas, w szkolnej kuchni i spożywane w szkolnej jadalni w czasie trwania w szkole zajęć lekcyjnych.

  - Rozwiązania konstrukcyjno – materiałowe (szczegóły wg części konstrukcyjnej niniejszego opracowania):

- ławy i stopy fundamentowe  pod nowe ściany – żelbetowe wylewane na budowie

- ściany fundamentowe z bloczków betonowych gr. 25cm ( ściany zewnętrzne ocieplone styrodurem gr. 15cm + nad terenem tynk mozaikowy na siatce )

- ściany zewnętrzne nadziemia z pustaków ceramicznych Max gr.29 cm , ocieplone wełną mineralną gr. 15 cm + wyprawa silikonowa na siatce wg kolorystyki na rys. elewacji

- ściany wewnętrzne nośne z pustaków ceramicznych MAX gr. 25 cm

- ściany działowe – gr. 12cm i 6 cm – cegła dziurawka

- przewody wentylacyjne z cegły ceramicznej pełnej, gr 12 cm, ponad dachem z cegły klinkierowej gr. 12 cm, alternatywnie pełnej +wyprawa silikonowa na siatce wg kolorystyki na rys. elewacji

- ścianki kolankowe – cegła pełna gr. 25 cm , ocieplona wełna min. gr. 15 cm

- strop gęstożebrowy Akermana – wg cz. konstrukcyjnej

- nadproża , słupy i podciągi – żelbetowe , wylewane na budowie – wg części konstrukcyjnej

18

- dach – w konstrukcji drewnianej opartej na stropie poprzez podwaliny i ścianach zewnętrznych za pośrednictwem murłat, z dociepleniem na stropie wełną mineralną gr 24cm, kryty systemem pap termozgrzewalnych

  - Wykończenie wewnętrzne :

- okna – PCV w kolorze białym

- drzwi zewnętrzne przeszklone – stolarka aluminiowa ciepła w kolorze pomarańczowym

- parapety wewnętrzne – drewniane lub konglomerat

- drzwi wewnętrzne do pomieszczeń – drewniane, pełne, płycinowe wg rysunku zestawienia

- podłogi i posadzki : gres strukturalny , wielkowymiarowy ( korytarz szkolny, pomieszczenia mokre ), wykładzina dywanowa i drewniane panele podłogowe ( sale zajęć dla dzieci )lub wykładzina PCV z atestem do pomieszczeń przedszkolnych

- malowanie ścian i sufitów – akrylowe

- okładzina ścian łazienek i toalet – płytki ceramiczne do wysokości 2.1 m

  - Wykończenie zewnętrzne :

- wyprawa elewacyjna – silikonowa , gładka w kolorze szarym  wg rysunków elewacji

- cokół budynku  – tynk mozaikowy w kolorze szarym

- pokrycie dachu system pap termozgrzewalnych w kolorze szarym

- obróbki blacharskie , rynny, rura spustowa, parapety zewnętrzne  – z blachy tytanowo – cynkowej lub blachy powlekanej w kol. grafitowym

  - Projektowane instalacje wewnętrzne :

- wodociągowa – rozbudowa instalacji istniejącej z budynku szkoły ( wg opracowania części sanitarnej )

- hydrantowa  Ø25 ( wg opracowania części sanitarnej )

- centralna ciepła woda użytkowa o stałej temperaturze 40 stopni ( wg opracowania części sanitarnej )

- kanalizacji sanitarnej – budowa nowej instalacji z odprowadzeniem do istniejących zbiorników ( wg opracowania części sanitarnej )

- centralnego ogrzewania – z własnej kotłowni na pellet zlokalizowanej w odrębnym budynku na terenie Inwestora ( wg opracowania części sanitarnej )

- energetyczna – rozbudowa instalacji istniejącej z budynku szkoły ( wg opracowania części elektrycznej)

- wentylacja mechaniczna automatyczna z odzyskiem ciepła – wg projektu instalacji

- wentylacja  w sanitariatach za pomocą wentylatorów  załączanych wraz z oświetleniem z wyłącznikiem czasowym.

- Instalacja odgromowa i uziemiająca ( wg opracowania części elektrycznej )

- oświetlenie terenu ( wg opracowania części elektrycznej )

18

4.     PARAMETRY TECHNICZNE BUDYNKU PO ROZBUDOWIE :

- pow. użytkowa                 – 259,41 m2

w tym:

CZĘŚĆ WSPÓLNA:

wiatrołap – 16,38m2

holl – 55,25m2

CZĘŚĆ PRZEDSZKOLNA:

korytarz   - 28,62m2

szatnia dzieci – 40,92m2

sala zabaw dzieci  - 43,74m2

sala zabaw dzieci – 54,89m2

sanitariaty dzieci – 14,43m2

schowek porządkowy – 2,69m2

w.c. nauczycieli – 2,49m2

- pow. zabudowy - 317,00 m2 w tym: 298m2 (budynek)+ 19m2(strefa wejścia)

- kubatura                           -  1404,00m3

- wysokość                         - 3,65m - 4,85m

5.     WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

# Założenia ogólne

Ustalenia przedstawione w niniejszym opracowaniu zostały oparte na założeniach projektowych zweryfikowanych według potrzeb ochrony przeciwpożarowej i zawierają warunki ochrony przeciwpożarowej jako generalne zasady, które zostały uwzględnione w rozwiązaniach projektu architektoniczno – budowlanego i projektach branżowych instalacyjnych oraz w niniejszym opracowaniu.

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania są warunki ochrony przeciwpożarowej do projektu budowy przedszkola w m. Bór Zajaciński.

W oparciu o charakterystykę zagrożenia pożarowego budynku  oraz przewidywanego scenariusza rozwoju zdarzeń w czasie pożaru określono wymagania w zakresie ochrony przeciwpożarowej, a w szczególności:

-     usytuowanie obiektu,

-	drogi pożarowe i dostęp do obiektu dla straży pożarnej,

-	warunki budowlane, odporność pożarową, podział budynku na strefy pożarowe,

-	drogi ewakuacyjne,

-	wytyczne dla projektów branżowych instalacyjnych w tym technicznych zabezpieczeń przeciwpożarowych,

- zaopatrzenia wodnego do zewnętrznego gaszenia pożaru,

- wyposażenia budynku w sprzęt i stałe urządzenia gaśnicze, systemów sygnalizacji pożarowej i dźwiękowych systemów ostrzegawczych,

- oznakowanie budynku znakami bezpieczeństwa.

Cel opracowania                                                                                                               18

Podstawowym założeniem określonych w opracowaniu rozwiązań jest zapewnienie dla budynków i urządzeń z nim związanych w razie pożaru:

-	nośność konstrukcji przez założony czas,

-	ograniczenie rozprzestrzeniania się ognia i dymu w budynku,

-	ograniczenie rozprzestrzeniania się pożaru na sąsiednie budynki i strefy pożarowe,

-	możliwość ewakuacji ludzi,

a także uwzględniający bezpieczeństwo ekip ratowniczych.

W częściach tych określono niezbędny zakres zabezpieczeń przeciwpożarowych dla projektowanego obiektu, zgodny z wymaganiami przepisów, polskich norm i wiedzą techniczną oraz dostosowany do rozwiązań projektu budowlanego.

Charakterystyka zagrożenia pożarowego

Ocena zagrożenia pożarowego obiektu wynika z jego przeznaczenia i sposobu użytkowania, wysokości, występującej gęstości  obciążenia ogniowego oraz zagrożenia wybuchem.

W związku z przeznaczeniem obiektu i główną funkcją użytkową – budynek przedszkola jednokondygnacyjny, kwalifikuje się do kategorii ZL II zagrożenia ludzi.

Parametry pożarowe materiałów niebezpiecznych pożarowo

W projektowanym  budynku nie występują pomieszczenia kwalifikowane do zagrożonych wybuchem. Nie  wyznaczono również stref zagrożenia wybuchem.

SCENARIUSZ ROZWOJU ZDARZEŃ W CZASIE POŻARU

W projektowanym budynku, z uwagi na brak systemu sygnalizacji pożaru,  czynności od momentu zauważenia pożaru lub innego zagrożenia, inicjowanie i kontrolowanie poszczególnych urządzeń przeciwpożarowych i technicznych w budynku, których działanie lub wstrzymanie pracy w czasie pożaru jest niezbędne, jest realizowany przez obsługę budynku. Automatycznie realizowane jest włączenie instalacji oświetlenia  ewakuacyjnego.

Po zauważeniu pożaru lub wykryciu innego zagrożenia w budynku następuje:

- Wyłączenie zasilanie elektroenergetycznego poprzez przeciwpożarowy wyłącznik prądu, zlokalizowany przy głównym zasilaniu budynku.

- Automatyczne załączenie instalacji oświetlenia ewakuacyjnego.

- Wyłączenie instalacji wentylacji mechanicznej ogólnej poprzez wyłączenie zasilania elektroenergetycznego.

- Podjęcie działań wspomagających i kierunkujących ewakuacją dzieci z budynku przez wyznaczony osoby personelu.

Koncepcja zabezpieczeń przeciwpożarowych

W celu zapewnienia nośności ogniowej i oddzielenia poszczególnych pomieszczeń

dobrano odpowiednią do zagrożeń pożarowych klasę odporności pożarowej budynku „D”. Dla tej klasy dobrano poszczególne klasy odporności ogniowej elementów budowlanych budynku. Dobór ten przedstawiono w dalszej części  opracowania.

Celem zapewnienia urządzeń służących do gaszenia pożaru we wstępnej jego fazie przez użytkowników obiektu zapewniono w budynku:

18

- gaśnice przenośne do gaszenia pożarów grupy ABC oraz urządzeń elektrycznych pod napięciem.

- instalacja hydrantów wewnętrznych 25 z wężem półsztywnym.

Celem zapewnienia dostatecznego oświetlenia dróg ewakuacyjnych  w warunkach braku zasilania podstawowego przewidziano oświetlenie awaryjne ewakuacyjne.

Dla jednostek ratowniczych straży pożarnej zapewniono przede wszystkim:

- zasoby przeciwpożarowego zaopatrzenia wodnego w postaci sieci hydrantów.

- drogi  pożarowe umożliwiające dojazd do obiektu.

- przeciwpożarowy wyłącznik prądu umożliwiający działania ratownicze w przypadku konieczności operowania prądami wody.

WARUNKI W ZAKRESIE BUDOWLANYM

Usytuowanie  budynku z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe i odległość od obiektów sąsiednich

Budynek zlokalizowany jest w min. odległości  min. 4,0 m od granic sąsiednich działek. Przedmiotowy budynek przedszkola przylega bezpośrednio do istniejącego budynku szkoły i oddzielony jest od niego ścianą oddzielenia przeciwpożarowego w klasie odporności ogniowej REI 120.

Drogi pożarowe

Do omawianego budynku   są  wymagane są drogi pożarowe o utwardzonej i odpowiednio wytrzymałej nawierzchni umożliwiającej dojazd o każdej porze roku.

Drogę pożarowa stanowi droga gminna oraz utwardzone dojście  z tej drogi o szerokości min. 1,5 m i długości mniejszej niż. 30 m do wyjścia ewakuacyjnego z budynku.

Odporność pożarowa budynku, klasa odporności ogniowej i stopień rozprzestrzeniania ognia elementów budowlanych

Budynek przedszkola zaprojektowano w klasie „D” odporności pożarowej.

Poszczególne elementy budowlane spełniają  wymagania w zakresie klasy odporności ogniowej i stopnia rozprzestrzeniania ognia według tablicy nr 1.

Tablica nr 1

| Klasa odporności pożarowej budynku | Elementy budynku | Minimalna odporność ogniowa w min. | Rozprzestrzenia-nie ognia |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Główna konstrukcja nośna | R 30 | NRO |
|  | Strop1) | REI 30 | NRO |
| D | Ściana zewnętrzna 1),2) | EI 30(o-i) | NRO |
|  | Ściany wewnętrzne 1) | - | NRO |
|  | Ściana wewnętrzna1) korytarzowa | EI 15 | NRO |
|  | Konstrukcja dachu | - | NRO |
|  | Przekrycie dachu3) | - | NRO |

18

Oznaczenia w tabeli:

R	nośność ogniowa ( w min.), określona zgodnie z Polską Normą dotyczącą zasad ustalania klas odporności ogniowej elementów budynku,

E	szczelność ogniowa (w min.) określona j.w.,

I	izolacyjność ogniowa ( w min.), określana j.w.,

(-)	nie stawia się wymagań,

NRO	nierozprzestrzeniające ognia.

1)	Jeżeli przegroda jest częścią głównej konstrukcji nośnej, powinna spełniać także kryteria nośności ogniowej R 30.

2)	Klasa odporności ogniowej dotyczy pasa między kondygnacyjnego wraz z połączeniem ze stropem.

3)	Wymagania nie dotyczą naświetli dachowych, świetlików, lukarn, i okien połaciowych, jeżeli otwory w połaci dachowej nie zajmują więcej niż 20 % jej powierzchni.

Odporność ogniowa poszczególnych elementów budowlanych nie dotyczy ścian i stropów wydzieleń i oddzieleń  przeciwpożarowych.

Dach nad budynkiem przedszkola posiada klasę odporności ogniowej min. RE 30.

Elementy, pełniące funkcję konstrukcji ściany oddzielenia przeciwpożarowego, oddzielającą od budynku szkoły zapewniono  klasę odporności ogniowej REI 120.

Elementy okładzin elewacyjnych mocowane są do konstrukcji budynku w sposób uniemożliwiający ich odpadanie w przypadku pożaru w czasie krótszym niż 30 min.

PODZIAŁ NA STREFY POŻAROWE, STREFY DYMOWE I  ODDZIELENIA PRZECIWPOŻAROWE

Dla budynku zaliczonego do kategorii  ZL II zagrożenia ludzi, jednokondygnacyjnego, niskiego dopuszczalna powierzchnia strefy pożarowej wynosi

Fdop. = 5 000 m2  i nie jest przekroczona.

Obiekt przedszkola stanowi odrębny budynek i jest oddzielony od budynku szkoły ściana oddzielenia ppoż. w klasie odporności ogniowej REI 120.

Strefy pożarowe oddzielone są poprzez ściany oddzielenia przeciwpożarowego w klasie odporności ogniowej REI 120, drzwi w klasie EI 60 odporności ogniowej.

Przy ścianach prostopadłych długość ścian oddzielenia przeciwpożarowego dla tych budynków wynosi min. 4 m.

Ściany oddzieleń przeciwpożarowych w klasie REI 120   posiadają swoje fundamenty oraz   wykonane są z materiałów niepalnych. Przejścia zamknięte drzwiami ppoż. w klasie odporności ogniowej EI 60. Przepusty i przejścia instalacyjne wykonane w klasie odporności ogniowej  EI 120.

Przepusty instalacyjne w  elementach wydzieleń przeciwpożarowych posiadają klasę odporności ogniowej równą klasie odporności ogniowej tych oddzieleń.

Przejścia instalacji przez zewnętrzne ściany budynku, znajdujące się poniżej poziomu terenu, zabezpieczone przed możliwością przenikania gazu do wnętrza budynku.

Drzwi  dla których określono klasę odporności ogniowej, będą zaopatrzone w samozamykacze.

18

WARUNKI I STRATEGIA EWAKUACJI LUDZI LUB ICH URATOWANIE W INNY                    SPOSÓB

W pomieszczeniach, od najdalszego miejsca, w którym może przebywać człowiek, do wyjścia ewakuacyjnego na drogę ewakuacyjną lub do innej strefy pożarowej albo na zewnątrz budynku, zapewniono przejście ewakuacyjne, o długości nieprzekraczającej :

- w strefie pożarowej ZL – 40 m,

Przejście nie prowadzi łącznie przez więcej niż dwa pomieszczenia.

Szerokość przejścia ewakuacyjnego nie będzie mniejsza niż 0,9 m.

Dojścia ewakuacyjne

Długość drogi ewakuacyjnej od wyjścia z pomieszczenia na tę drogę do wyjścia do innej strefy pożarowej lub na zewnątrz budynku, zwanej „dojściem ewakuacyjnym”, mierzy się wzdłuż osi drogi ewakuacyjnej.

Dopuszczalne długości dojść ewakuacyjnych w strefach pożarowych określa tablica nr 2.

Tablica nr 2

| Rodzaj strefy pożarowej | Długość dojścia w m |
| --- | --- |
|  | Przy jednym dojściu | Przy co najmniej 2 dojściach1) |
| ZL II | 102) | 30 |

1)	Dla dojścia najkrótszego, przy czym dopuszcza się dla drugiego dojścia długość większą o 100 % od najkrótszego. Dojścia te nie mogą się pokrywać ani krzyżować.

2)	W tym nie więcej niż 20 m na poziomej drodze ewakuacyjnej.

Występujące długości dojść ewakuacyjnych nie przekraczają powyższych wartości.

Wyjścia z pomieszczeń na drogi ewakuacyjne są zamykane drzwiami.

Drzwi stanowiące wyjścia ewakuacyjne z budynku  otwierają  się w kierunku na zewnątrz.

Zabrania się stosowania do celów ewakuacji drzwi obrotowych i podnoszonych.

Skrzydła drzwi, stanowiące wyjście na drogę ewakuacyjną, po ich całkowitym otwarciu, nie zmniejszają  wymaganej szerokości tej drogi.

Drzwi zewnętrzne z budynku  posiadają łączna szerokość  min.1,2 m w świetle.

Najmniejsza szerokość drzwi w świetle ościeżnicy wynosi 0,9 m, a z pomieszczeń administracyjnych służących do ewakuacji do 3 osób – 0,8 m.

Szerokość poziomych dróg ewakuacyjnych przyjęto proporcjonalnie do liczby osób mogących przebywać na danej kondygnacji, przyjmując co najmniej 0,6 m na każde 100 osób, lecz nie mniej niż 1,4 m.

Sufity w pomieszczeniach  wykonano z materiałów niepalnych lub niezapalnych nie kapiących i nie odpadających pod wpływem ognia.

Na drogach komunikacji ogólnej oraz w pomieszczeniach magazynowych służących celom ewakuacji, stosowanie materiałów i wyrobów budowlanych łatwo zapalnych jest zabronione.

18

Wysokość dróg ewakuacyjnych nie jest  mniejsza niż 2,2 m natomiast wysokość przejścia, drzwi lub lokalnego obniżenia  2,0 m.

W pomieszczeniach projektowanego budynku zaliczonych do kategorii zagrożenia ludzi stosowanie do wykończenia wnętrz materiałów łatwo zapalnych, których produkty rozkładu termicznego są bardzo toksyczne lub intensywnie dymiące, jest zabronione i nie jest zastosowane.

Wymagania przeciwpożarowe dla elementów wykończenia wnętrz i wyposażenia stałego

Stosowanie do wykończenia wnętrz materiałów łatwo zapalnych, których produkty rozkładu termicznego są bardzo toksyczne lub intensywnie dymiące, jest zabronione i nie będzie stosowane w budynku

Okładziny sufitów oraz sufity podwieszane będą wykonane z materiałów niepalnych lub niezapalnych, niekapiących i nieodpadających pod wpływem ognia.

Na drogach komunikacji ogólnej, służących celom ewakuacji ( halle, przedsionki, korytarze)  oraz w pomieszczeniach sal dzieci, stosowanie materiałów i wyrobów budowlanych łatwo zapalnych jest zabronione i nie będzie stosowane.

Palne elementy wystroju wnętrz budynku, przez które lub obok których są prowadzone przewody ogrzewcze, wentylacyjne, dymowe lub spalinowe,  zabezpieczyć przed możliwością zapalenia lub zwęglenia.

PRZYGOTOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO I TERENU DO PROWADZENIA DZIAŁAŃ RATOWNICZO GAŚNICZYCH

Przeciwpożarowe zaopatrzenie wodne

Zapotrzebowanie na wodę do celów przeciwpożarowych do zewnętrznego gaszenia pożaru dla omawianego  budynku wynosi 10 dm3/s.

Powyższą wydajność wody zapewniono z  hydrantu zewnętrznego DN 80  o wydajności 10 dm3/s przy ciśnieniu min. 0,2 MPa z sieci wodociągowej.

Hydranty zewnętrzne posiadają możliwość ich odłączania zasuwami od sieci. Zasuwy powinny znajdować się w odległości co najmniej 1 m od hydrantu i pozostawać w położeniu otwartym.

Odległość najbliższego hydrantu od ściany budynku wynosi nie mniej niż 5 m i nie więcej niż 75 m.

Sieć wodociągowa  stanowiąca źródło wody do celów przeciwpożarowych powinna być zasilana z pompowni przeciwpożarowej, zbiornika wieżowego, studni lub innych ujęć urządzeń, zapewniających wymaganą wydajność i ciśnienie w hydrantach zewnętrznych, nawet tych niekorzystnie ulokowanych, przez co najmniej 2 godziny.

W przypadku niewystarczających zasobów źródła wody, uzupełnić brakującą ilość wody w przeciwpożarowym zbiorniku wodnym, technologicznym lub naturalnym, z punktem czerpania wody i drogą pożarową do niego.

Wymagania dla przeciwpożarowego zaopatrzenia wodnego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24.07.2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych Dz.U. nr 124, poz. 1030).

18

DOBÓR URZĄDZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH I INNYCH URZĄDZEŃ SŁUŻĄCYCH BEZPIECZEŃSTWU POŻAROWEMU, CHARAKTERYSTYKA TYCH URZĄDZEŃ

Przeciwpożarowy wyłącznik prądu

Dla omawianego budynku, ze względu na przekroczenie kubatury 1 000 m3,  zastosowano przeciwpożarowy wyłącznik prądu.

Przeciwpożarowy wyłącznik prądu odetnie dopływ prądu do wszystkich obwodów, z wyjątkiem obwodów zasilających instalacje i urządzenia, których funkcjonowanie jest niezbędne podczas pożaru, jeśli nie posiadają własnych zespołów akumulatorowych.

Przeciwpożarowy wyłącznik prądu będzie zlokalizowany przy głównym wejściu do budynku i odpowiednio oznakowany.

Odcięcie dopływu prądu przeciwpożarowym wyłącznikiem prądu nie może powodować samoczynnego załączania drugiego źródła energii elektrycznej, w tym zespołu prądotwórczego.

Oświetlenie awaryjne

Oświetlenie awaryjne bezpieczeństwa i ewakuacyjne.

Oświetlenie awaryjne ewakuacyjne zastosowano w ciągach komunikacyjnych korytarzy,  w pomieszczeniach sal dzieci.

Oświetlenie ewakuacyjne zapewnia min. poziom natężenia oświetlenia min. 1 lux przy posadzce oraz 5 lux w miejscu ustawienia sprzętu ppoż. oraz przycisków je uruchamiających.

Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa - hydranty wewnętrzne

W obiekcie zaliczonym do kategorii ZL II zagrożenia ludzi  przewidziano instalację hydrantów wewnętrznych Ø25 z wężem półsztywnym.

Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa będzie zasilana z sieci wodociągowej zewnętrznej przeciwpożarowej.

Zasięg hydrantów  25 w poziomie obejmie  całą powierzchnię chronionych przestrzeni  - stref pożarowych, przy czym przyjęto:

- długość odcinka węża hydrantu wewnętrznego według wymagań określonych w normach 30 m dla hydrantów 25,

- efektywny zasięg rzutu prądów gaśniczych w strefach ZL – przyjmowany dla prądów rozproszonych stożkowych -  3m,

Zawory odcinające hydrantów wewnętrznych Ø25 będą  umieszczone na wysokości 1,35 m +/-0,05 m od poziomu podłogi.

Parametry techniczne dla instalacji hydrantowej Ø25:

- minimalna wydajność poboru wody mierzona na wylocie prądownicy – 1,0 dm3/s,

- ciśnienie na zaworze hydrantowym powinno zapewnić wydajność określoną powyżej z uwzględnieniem zastosowanej średnicy dyszy(stała hydrantu k), min. 0,2 Mpa,

- równoczesność działania dwóch sąsiednich hydrantów najbardziej niekorzystnie położonych pod względem hydraulicznym,

- maksymalne ciśnienie robocze w instalacji wodociągowej przeciwpożarowej nie powinno przekraczać 1,2 MPa ,

18

Przewody w instalacji wodociągowej przeciwpożarowej wykonane będą z materiałów niepalnych – stalowe.

Średnice nominalne przewodów zasilających , w milimetrach, na których zainstalowane będą hydranty wewnętrzne, powinny wynosić co najmniej:

- DN 25 – dla hydrantów 25,

Dopuszcza się przyłączanie do przewodów zasilających instalacji wodociągowej przeciwpożarowej przyborów sanitarnych, pod warunkiem, że w przypadku ich uszkodzenia nie spowoduje to niekontrolowanego wypływu wody z instalacji.

Pozostałe wymagania zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U.   nr 109, poz. 719).

Podręczny sprzęt gaśniczy

Omawiany obiekt wyposażony będzie w gaśnice przenośne w ilości odpowiadającej wskaźnikowi jednej jednostki  sprzętu o   masie środka gaśniczego   co najmniej 2 kg    (lub 3 dm 3) na każde 100 m2 powierzchni stref pożarowych ZL II.

Przy rozmieszczaniu gaśnic spełnić następujące warunki:

- odległość z każdego miejsca w obiekcie, w którym może przebywać człowiek do najbliższej gaśnicy, nie będzie większa niż 30 m,

- do gaśnic będzie zapewniony dostęp o szerokości co najmniej 1 m.

Gaśnice przenośne będą zastosowane z ładunkiem proszku gaśniczego typu ABC o masie środka gaśniczego co najmniej 4 kg oraz gaśnice z ładunkiem dwutlenku węgla o masie środka gaśniczego 5 kg.

SPOSÓB ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOŻAROWEGO INSTALACJI UŻYTKOWYCH, TAKICH JAK WENTYLACYJNA, OGRZEWCZA,  GAZOWA, ELEKTRYCZNA, TELETECHNICZNA I PIORONOCHRONNA

# Wymagania dla instalacji wentylacyjnych

Przewody wentylacyjne wykonane z materiałów niepalnych, a palne izolacje cieplne i akustyczne oraz inne palne okładziny  przewodów wentylacyjnych mogą być stosowane tylko na zewnętrznej ich powierzchni w sposób zapewniający nierozprzestrzenianie ognia.

Odległość nieizolowanych przewodów wentylacyjnych od wykładzin i powierzchni palnych wynosi co najmniej 0,5 m.

Elastyczne elementy łączące przewodów wentylacyjnych wykonane z materiałów co najmniej trudno zapalnych.

Izolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacjach: wodociągowej, kanalizacyjnej i ogrzewczej wykonane w sposób zapewniający nierozprzestrzenianie ognia.

Przewody instalacji wentylacyjnych przechodzących przez wydzielenia przeciwpożarowe  zaopatrzone w odcinające klapy przeciwpożarowe w klasie odporności ogniowej równej klasie odporności ogniowej wydzieleń.

18

Wymagania dla instalacji elektrycznych

Instalacja elektryczna wyposażona została w przeciwpożarowy wyłącznik prądu odcinający dopływ prądu do wszystkich obwodów za wyjątkiem tych które zasilają urządzenia przeciwpożarowe działające w czasie pożaru. Wyłączenie energii poprzez wyłącznik ppoż. nie powoduje samoczynnego załączenia innego źródła zasilania podstawowego obiektu. Obiekt posiada jednostronne zasilanie.

Przepusty instalacyjne elektroenergetyczne przechodzące poprzez elementy wydzieleń przeciwpożarowych będą zabezpieczone do wartości odporności ogniowej tych wydzieleń.

Instalacja odgromowa

Instalację odgromową wykonać dla budynku zgodnie z Polskimi Normami.

Cały obiekt będzie wyposażony w ochronę przeciwprzepięciową (możliwość przeniesienia się potencjału wyładowania atmosferycznego na instalację wewnętrzną budynków oraz przepięcia łączeniowe).

Znaki bezpieczeństwa

- Wykonać oznakowanie znakami bezpieczeństwa wg. PN – N- 01256-4 Techniczne środki przeciwpożarowe.

- Wykonać oznakowanie urządzeń przeciwpożarowych jak podręczny sprzęt gaśniczy, przycisków alarmowych ,itp.  wg PN-92-N-01256-01 Znaki bezpieczeństwa. Ochrona przeciwpożarowa.

- Wykonać oznakowanie w zakresie dróg ewakuacyjnych wg. PN-92/N-01256-2 Znaki bezpieczeństwa. Ewakuacja.

- Wyposażyć w instrukcję przeciwpożarową i instrukcję alarmowania na wypadek pożaru lub innego zagrożenia.

- Opracować Instrukcję bezpieczeństwa pożarowego.

Certyfikaty i aprobaty techniczne

Urządzenia i materiały zastosowane w budynku, w tym przede wszystkim urządzenia przeciwpożarowe,  muszą deklaracje zgodności producenta.

Certyfikaty zgodności, aprobaty techniczne i świadectwa dopuszczenia powinny być wydane przez uprawnione placówki naukowo – badawcze, a w szczególności przez Instytut Techniki Budowlanej dla materiałów i elementów budowlanych oraz Centrum Naukowo – Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej dla urządzeń i sprzętu przeciwpożarowego.

Opracowanie: Beata Gabryelska

18

Oświadczenie :

Oświadczamy, że niniejszy projekt budowlany części architektonicznej z projektem zagospodarowania terenu dla inwestycji pn. „Rozbudowa szkoły podstawowej w Borze Zajacińskim  o część usługową w zakresie świadczenia usług przedszkolnych” sporządzony został zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

….......................................................

…......................................................

18

INFORMACJA O BEZPIECZEŃSTWIE I OCHRONIE ZDROWIA

OBIEKT :   ROZBUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BORZE ZAJACIŃSKIM O CZĘŚĆ USŁUGOWĄ W ZAKRESIE ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEDSZKOLNYCH

ADRES  :   Bór Zajaciński 78, 42-142 Przystajń

INWESTOR : Publiczna Szkoła Podstawowa w Borze Zajacińskim

Bór Zajaciński 78, 42-142 Przystajń

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy planu i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi ( Dz. U. Nr 151 poz. 1256 ) roboty budowlane należy wykonać w oparciu o sporządzony przez kierownika budowy plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia .

- wszystkie roboty budowlane wymagają stałego nadzoru technicznego ze strony kierownika budowy

- przy pracach budowlano-montażowych , przy obsłudze sprzętu zmechanizowanego , elektronarzędzi , przy pracach transportowych , rozładunkowych i pomocniczych może być zatrudniony tylko taki pracownik , który :

został przeszkolony w zakresie BHP na stanowisku pracy

uzyskał orzeczenia lekarskie o dopuszczeniu do określonej pracy

jest pełnoletni

posiada odpowiednie kwalifikacje przewidziane stosownymi przepisami dla danego stanowiska

Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia sporządzony przez kierownika budowy powinien zwracać uwagę na :

- prawidłowe zagospodarowanie placu budowy – ogrodzenie terenu , zachowanie stref bezpieczeństwa , tablice informacyjne

- stan i obsługę sprzętu zmechanizowanego i urządzeń elektrycznych

- roboty ziemne – głębokość wykopów , skarpy , zabezpieczenia , odwodnienia

- roboty murowe , tynkowe – z uwagi na prace na rusztowaniach

- roboty ciesielskie – z uwagi na prace na wysokościach

- roboty spawalnicze

- roboty malarskie

- roboty pozostałe

Ponadto :

- Pracownicy narażeni na urazy mechaniczne , porażenie prądem , upadki z wysokości , oparzenia , zatrucia itp. zagrożenia związane z wykonywaną pracą na budowie powinni być zaopatrzeni w certyfikowany sprzęt ochrony osobistej .

- Na budowie powinien być zorganizowany punkt pierwszej pomocy obsługiwany przez przeszkolonego w tym zakresie pracownika .

- Przed dopuszczeniem pracownika do pracy zakład zobowiązany jest zaopatrzyć go w odzież roboczą  i ochronną zgodnie z obowiązującymi przepisami

- Na budowie powinna być wywieszona tablica informacyjna z wykazem telefonów pogotowia ratunkowego , straży pożarnej , policji .